## CFF
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
CONCEDENTE |  | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP | [5 empty] | MUNICÍPIO/UF |  |  | OURÉM / PARÁ
PROPONENTE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM | [5 empty] | BASE DE DADOS |  |  | SINAPI 03/2022
OBJETO |  | IMPLANTAÇÃO DE MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO BAIRRO DO JACAL NO MUNICÍPIO DE OURÉM - PA.
ENDEREÇO DA OBRA |  | ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OURÉM
RESPONSÁVEL TÉCNICO |  | RENARA DURÃES | [5 empty] | REGISTRO PROFISSIONAL |  |  | CREA/PA: 1516123638 PA | 26.44%
#VALUE!
ITEM |  | 1º mês |  | 2º mês |  | 3º mês |  | 4º mês |  | 5º mês |  | VALOR | %
|  | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias
1.1 | ADMISTRAÇÃO LOCAL | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 32259.9 | 10.27%
|  | 6451.98 |  | 6451.98 |  | 6451.98 |  | 6451.98 |  | 6451.98 |  |  |  | 32259.9
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | [9 empty] | 16499.38 | 5.252%
|  | 16499.38 | [11 empty] | 16499.38
1.3 | URBANIZAÇÃO | 40% |  | 30% | [5 empty] | 30% |  | 31697.13 | 10.09%
|  | 12678.852 |  | 9509.139 | [5 empty] | 9509.139 |  |  |  | 31697.13
1.4 | POÇO ARTESIANO E EQUIPAMENTOS | 70% |  | 30% | [7 empty] | 46069.95 | 14.67%
|  | 32248.965 |  | 13820.985 | [9 empty] | 46069.95
1.5 | RESERVATÓRIO |  |  | 40% |  | 40% |  | 20% |  |  |  | 158510.55 | 50.46%
|  |  |  | 63404.22 |  | 63404.22 |  | 31702.11 | [5 empty] | 158510.55
1.6 | ELÉTRICO GERAL - URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÕES |  |  | 45% |  | 45% |  |  |  | 10% |  | 20701.68 | 6.59%
|  |  |  | 9315.756 |  | 9315.756 |  |  |  | 2070.168 |  |  |  | 20701.68
1.7 | CHAFARIZ |  |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 8390.13 | 2.671%
|  |  |  | 2097.5325 |  | 2097.5325 |  | 2097.5325 |  | 2097.5325 |  |  |  | 8390.13
SUB-TOTAIS (R$) |  | 67879.177 |  | 104599.6125 |  | 81269.4885 |  | 40251.6225 |  | 20128.8195 |  | 314128.72 | 100%
PERCENTUAL PARCIAL (%) |  | 21.61% |  | 33.3% |  | 25.87% |  | 12.81% |  | 6.408%
TOTAL ACUMULADO (R$) |  | 67879.177 |  | 172478.7895 |  | 253748.278 |  | 293999.9005 |  | 314128.72
TOTAL PARCIAL (%) |  | 21.61% |  | 54.91% |  | 80.78% |  | 93.59% |  | 100%

## BDI
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
CONCEDENTE | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP |  |  |  | MUNICÍPIO / UF | OURÉM / PARÁ
PROPONENTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  |  | BASE DE DADOS | SINAPI 03/2022
OBJETO | IMPLANTAÇÃO DE MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO BAIRRO DO JACAL NO MUNICÍPIO DE OURÉM - PA.
ENDEREÇO DA OBRA | ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OURÉM
RESPONSÁVEL TÉCNICO | RENARA DURÃES |  |  |  | REGISTRO PROFISSIONAL | CREA/PA: 1516123638 PA | BDI | 26.44%
| Item | Parcela do BDI
| 1 | AC = Taxa de Administração Central |  |  |  | 3.98%
| 2 | S e G = Taxas de Seguro e Garantia |  |  |  | 0.49%
| 3 | R = Taxa de Risco |  |  |  | 1.39%
| 4 | DF = Taxa de Despesas Financeiras |  |  |  | 0.99%
| 5 | L = Taxa de Lucro / Remuneração |  |  |  | 8.04%
| 6 | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) |  |  |  | 8.65%
| Item | Impostos
| 6.1 | ISS |  |  |  | 5%
| 6.2 | PIS |  |  |  | 0.65%
| 6.3 | COFINS |  |  |  | 3%
| 6.4 | CPRB |  |  |  | 0%
|  |  |  | Total Impostos = |  | 8.65%
Fórmula para o cálculo de BDI
26.44%
NOTAS:
1) Alíquota de ISS é determinada pelo “Anexo I - Tabela com Lista de Serviços para fins de apuração e cobrança do ISSQN e suas respectivas alíquotas” da Lei Complementar Municipal Nº 006/2017, de 03 de outubro de 2017.
2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa
3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.
4) Para a composição do BDI, utilizou-se percentuais em consonância com as faixas referenciais indicadas no Acórdão 2622/2015 do Tribunal de Contas da União (TCU).

## ENC. SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CONCEDENTE |  | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP | MUNICÍPIO / UF |  | OURÉM / PARÁ
PROPONENTE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM | BASE DE DADOS |  | SINAPI 03/2022
OBJETO |  | IMPLANTAÇÃO DE MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO BAIRRO DO JACAL NO MUNICÍPIO DE OURÉM - PA.
ENDEREÇO DA OBRA |  | ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OURÉM
RESPONSÁVEL TÉCNICO |  | RENARA DURÃES | REGISTRO PROFISSIONAL |  | CREA/PA: 1516123638 PA |  | BDI | 26.44%
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  |  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
| A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
| A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
| A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
| A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
| A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
| A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
| A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
| A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
| A | Total | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.12% | Não incide | 18.12% | Não incide
| B2 | Feriados | 4.16% | Não incide | 4.16% | Não incide
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.94% | 0.71% | 0.94% | 0.71%
| B4 | 13º Salário | 11.03% | 8.33% | 11.03% | 8.33%
| B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06%
| B6 | Faltas Justificadas | 0.74% | 0.56% | 0.74% | 0.56%
| B7 | Dias de Chuvas | 2.69% | Não incide | 2.69% | Não incide
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.09% | 0.11% | 0.09%
| B9 | Férias Gozadas | 9.9% | 7.48% | 9.9% | 7.48%
| B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02%
| B | Total | 47.79% | 17.25% | 47.79% | 17.25%
GRUPO C
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.27% | 4.74% | 6.27% | 4.74%
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.15% | 0.11% | 0.15% | 0.11%
| C3 | Férias Indenizadas | 4.23% | 3.19% | 4.23% | 3.19%
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.09% | 3.84% | 5.09% | 3.84%
| C5 | Indenização Adicional | 0.53% | 0.4% | 0.53% | 0.4%
| C | Total | 16.27% | 12.28% | 16.27% | 12.28%
GRUPO D
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.03% | 2.9% | 17.59% | 6.35%
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.53% | 0.4% | 0.56% | 0.42%
| D | Total | 8.56% | 3.3% | 18.15% | 6.77%
| TOTAL (A+B+C+D) |  | 89.42% | 49.63% | 119% | 73.1%

## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NÃO DESONERADA
CONCEDENTE |  | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP |  | PROCESSO
PROPONENTE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  | MUNICÍPIO / UF |  | OURÉM / PARÁ
OBJETO |  | IMPLANTAÇÃO DE MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO BAIRRO DO JACAL NO MUNICÍPIO DE OURÉM - PA.
ENDEREÇO DA OBRA |  | ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OURÉM |  | BASE DE DADOS |  | SINAPI 03/2022
RESPONSÁVEL TÉCNICO |  | RENARA DURÃES |  | REGISTRO PROFISSIONAL |  | CREA/PA: 1516123638 PA |  | BDI | 26.44%
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR C/ BDI | TOTAL | CURVA ABC | 126.4%
|  | 1 | S.A.A. BAIRRO JACAL |  |  |  |  | 314128.72 | 100%
|  | 1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 32259.9 | 10.27% | máx. 10,89%
COMPOSIÇÃO 1 |  | 1.1 | ENGENHEIRO SANITARISTA E ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | un. | 1 | 25514 | 32259.9 | 32259.9 | 10.27%
|  | 1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 16499.38 | 5.252%
SINAPI | 98524 | 1.2.1 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 100 | 2.71 | 3.43 | 343 | 0.1092% |  | 540
COMPOSIÇÃO 18 |  | 1.2.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 333.97 | 422.27 | 2533.62 | 0.8066% |  | 64800
SINAPI | 93208 | 1.2.3 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 12 | 897.84 | 1135.23 | 13622.76 | 4.337%
|  | 1.3 | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 31697.13 | 10.09%
|  | 1.3.1 | FECHAMENTO
COMPOSIÇÃO 26 |  | 1.3.1.1 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,4 M EM ALICERCE CORRIDO, INCLUSOTELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR E MURETA DE ALVENARIA REBOCADA E PINTADA | m | 35.4 | 480.08 | 607.01 | 21488.15 | 6.841%
|  | 1.3.2 | ESQUADRIAS
SEDOP | 90068 | 1.3.2.1 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | m² | 8 | 276.56 | 349.68 | 2797.44 | 0.8905%
SINAPI | 100746 | 1.3.2.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 8 | 20.51 | 25.93 | 207.44 | 0.06604%
|  | 1.3.3 | PAVIMENTAÇÃO
SINAPI | 99059 | 1.3.3.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 36.7 | 51.06 | 64.56 | 2369.35 | 0.7543% |  | 6516.02 | 0.20557
SINAPI | 94990 | 1.3.3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 4.05 | 809.77 | 1023.87 | 4146.67 | 1.32%
|  | 1.3.4 | VEGETAÇÃO
SINAPI | 98504 | 1.3.4.1 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 47.75 | 11.4 | 14.41 | 688.08 | 0.219%
|  | 1.4 | POÇO ARTESIANO E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 46069.95 | 14.67%
|  | 1.4.1 | CASA DO POÇO
SINAPI | 99059 | 1.4.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 8.4 | 51.06 | 64.56 | 542.3 | 0.1726%
|  | 1.4.1.2 | FUNDAÇÕES
BLOCOS
SINAPI | 96523 | 1.4.1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 1.08 | 85.54 | 108.16 | 116.81 | 0.03719%
SINAPI | 101616 | 1.4.1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 1.96 | 5.47 | 6.92 | 13.56 | 0.004317%
SINAPI | 95241 | 1.4.1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 1.96 | 30.05 | 38 | 74.48 | 0.02371%
SINAPI | 96535 | 1.4.1.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 4 | 133.76 | 169.13 | 676.52 | 0.2154%
SINAPI | 96545 | 1.4.1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 7.71 | 13.99 | 17.69 | 136.39 | 0.04342%
SINAPI | 96544 | 1.4.1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 14.11 | 15.28 | 19.32 | 272.61 | 0.08678%
SINAPI | 94970 | 1.4.1.2.7 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 0.5 | 488.65 | 617.85 | 308.93 | 0.09835%
SINAPI | 103670 | 1.4.1.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.5 | 256.59 | 324.43 | 162.22 | 0.05164%
SINAPI | 98557 | 1.4.1.2.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 5 | 34.8 | 44 | 220 | 0.07003%
SINAPI | 96995 | 1.4.1.2.10 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 0.48 | 45.09 | 57.01 | 27.36 | 0.00871%
BALDRAME EM CONCRETO CICLÓPICO
SINAPI | 96523 | 1.4.1.2.11 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 1.46 | 85.54 | 108.16 | 157.91 | 0.05027%
SINAPI | 101616 | 1.4.1.2.12 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 3.24 | 5.47 | 6.92 | 22.42 | 0.007137%
SINAPI | 95241 | 1.4.1.2.13 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 3.24 | 30.05 | 38 | 123.12 | 0.03919%
SINAPI | 96536 | 1.4.1.2.14 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 5.76 | 67.96 | 85.93 | 494.96 | 0.1576%
SINAPI | 102487 | 1.4.1.2.15 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | m³ | 0.72 | 566.36 | 716.11 | 515.6 | 0.1641%
SINAPI | 98557 | 1.4.1.2.16 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 9.36 | 34.8 | 44 | 411.84 | 0.1311%
SINAPI | 96995 | 1.4.1.2.17 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 0.58 | 45.09 | 57.01 | 33.07 | 0.01053%
|  | 1.4.1.3 | ESTRUTURA
PILARES
SINAPI | 92413 | 1.4.1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 6.02 | 106.54 | 134.71 | 810.95 | 0.2582%
SINAPI | 92759 | 1.4.1.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 4.02 | 14.11 | 17.84 | 71.72 | 0.02283%
SINAPI | 92760 | 1.4.1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 8.43 | 13.27 | 16.78 | 141.46 | 0.04503%
SINAPI | 94970 | 1.4.1.3.4 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 0.26 | 488.65 | 617.85 | 160.64 | 0.05114%
SINAPI | 103670 | 1.4.1.3.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.26 | 256.59 | 324.43 | 84.35 | 0.02685%
PERCINTA
SINAPI | 92448 | 1.4.1.3.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 3.78 | 142.84 | 180.61 | 682.71 | 0.2173%
SINAPI | 92759 | 1.4.1.3.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 3.75 | 14.11 | 17.84 | 66.9 | 0.0213%
SINAPI | 92760 | 1.4.1.3.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 8.23 | 13.27 | 16.78 | 138.1 | 0.04396%
SINAPI | 94970 | 1.4.1.3.9 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 0.19 | 488.65 | 617.85 | 117.39 | 0.03737%
SINAPI | 103670 | 1.4.1.3.10 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.19 | 256.59 | 324.43 | 61.64 | 0.01962%
|  |  | LAJE | [5 empty] | 0%
SINAPI | 92486 | 1.4.1.3.11 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 7.05 | 139.88 | 176.86 | 1246.86 | 0.3969%
COMPOSIÇÃO 24 |  | 1.4.1.3.12 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | m² | 12.5 | 34.4 | 43.5 | 543.75 | 0.1731%
SINAPI | 94969 | 1.4.1.3.13 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 0.5 | 444.62 | 562.18 | 281.09 | 0.08948%
SINAPI | 103670 | 1.4.1.3.14 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.5 | 256.59 | 324.43 | 162.22 | 0.05164%
|  | 1.4.1.4 | FECHAMENTO
SINAPI | 103357 | 1.4.1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 8.88 | 54.09 | 68.39 | 607.3 | 0.1933%
SINAPI | 87878 | 1.4.1.4.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 23.72 | 4.61 | 5.83 | 138.29 | 0.04402%
SINAPI | 87792 | 1.4.1.4.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 23.72 | 41.07 | 51.93 | 1231.78 | 0.3921%
SINAPI | 88485 | 1.4.1.4.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 23.72 | 2.38 | 3.01 | 71.4 | 0.02273%
SINAPI | 88495 | 1.4.1.4.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 23.72 | 9.76 | 12.34 | 292.7 | 0.09318%
SINAPI | 88489 | 1.4.1.4.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 23.72 | 14.04 | 17.75 | 421.03 | 0.134%
SINAPI | 101161 | 1.4.1.4.7 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 4.5 | 191.21 | 241.77 | 1087.97 | 0.3463%
|  | 1.4.1.5 | ESQUADRIAS
SEDOP | 90068 | 1.4.1.5.1 | Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) | m² | 2.1 | 276.56 | 349.68 | 734.33 | 0.2338%
SINAPI | 100760 | 1.4.1.5.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 2.1 | 41.03 | 51.88 | 108.95 | 0.03468%
|  | 1.4.1.6 | PAVIMENTAÇÃO
SINAPI | 95240 | 1.4.1.6.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | m² | 3.24 | 18.03 | 22.8 | 73.87 | 0.02352%
SINAPI | 87755 | 1.4.1.6.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 3.24 | 47.1 | 59.55 | 192.94 | 0.06142%
SINAPI | 98679 | 1.4.1.6.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | m² | 3.24 | 36.29 | 45.89 | 148.68 | 0.04733%
|  | 1.4.2 | POÇO
PERFURAÇÃO
COMPOSIÇÃO 19 |  | 1.4.2.1 | PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO - diâmetro de 12 1/2" | m | 30 | 117.07 | 148.02 | 4440.6 | 1.414%
COMPOSIÇÃO 20 |  | 1.4.2.2 | ALARGAMENTO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO - diâmetro de 17" | m | 12 | 117.07 | 148.02 | 1776.24 | 0.5654%
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DO POÇO
SINAPI-I | 9850 | 1.4.2.3 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2 M | m | 16 | 151.76 | 191.89 | 3070.24 | 0.9774%
SINAPI | 92343 | 1.4.2.4 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 12 | 174.84 | 221.07 | 2652.84 | 0.8445%
EXECUÇÃO DE ENSAIO DE VAZÃO E LIMPEZA
COMPOSIÇÃO 6 |  | 1.4.2.5 | TESTE DE VAZÃO | un. | 1 | 1095.36 | 1384.97 | 1384.97 | 0.4409%
COMPOSIÇÃO 7 |  | 1.4.2.6 | LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO POÇO | h | 24 | 252.98 | 319.87 | 7676.88 | 2.444%
CIMENTAÇÃO ANELAR
COMPOSIÇÃO 5 |  | 1.4.2.7 | CIMENTAÇÃO ANELAR - POÇO COM TUBO DE 8" | m | 0.5 | 83.55 | 105.64 | 52.82 | 0.01681%
EXECUÇÃO DE LAJE DE PROTEÇÃO SANITÁRIA
COMPOSIÇÃO 8 |  | 1.4.2.8 | EXECUÇÃO DE LAJE DE PROTEÇÃO SANITÁRIA, DIMENSÕES 1,00x1,00 M, E= 15CM | un. | 1 | 325.89 | 412.06 | 412.06 | 0.1312%
|  |  | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA | [7 empty] | 43207.87 | 0.93788
COTAÇÃO |  | 1.4.2.9 | ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA | un. | 1 | 85 | 107.47 | 107.47 | 0.03421%
COTAÇÃO |  | 1.4.2.10 | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA | un. | 1 | 122 | 154.26 | 154.26 | 0.04911%
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSIVEL
COMPOSIÇÃO 23 |  | 1.4.2.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS, 1,5 CV | un. | 1 | 3211.54 | 4060.67 | 4060.67 | 1.293%
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO E CONEXÕES PARA O BARRILETE DO POÇO
COTAÇÃO |  | 1.4.2.12 | TUBO F°F° P/FL PN-10/16 L = 2.000 | pç | 1 | 895.67 | 1132.49 | 1132.49 | 0.3605%
COTAÇÃO |  | 1.4.2.13 | TUBO F°F° P/FL PN-10/16 L = 0.150 | pç | 3 | 225.64 | 285.3 | 855.9 | 0.2725%
SINAPI-I | 36084 | 1.4.2.14 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | m | 12 | 23.17 | 29.3 | 351.6 | 0.1119%
COMPOSIÇÃO 4 |  | 1.4.2.15 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONEXÕES PARA A INSTALAÇÃO DO POÇO | un. | 1 | 3522.05 | 4453.28 | 4453.28 | 1.418%
COMPOSIÇÃO 15 |  | 1.4.2.16 | Fornecimento e Instalação de ventosa tríplice função, pn 25, diam = 80mm | un. | 1 | 2085.23 | 2636.56 | 2636.56 | 0.8393%
SINAPI | 94501 | 1.4.2.17 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un. | 1 | 717.1 | 906.7 | 906.7 | 0.2886%
COMPOSIÇÃO 13 |  | 1.4.2.18 | CAIXA ABRIGO PARA VENTOSA E / OU REGISTROS. DIM: 0,60 X 0,60 X 0,60 EM CONCRETO ARMADO e= 0,06 M, COM LASTRO DE BRITA E TAMPA EM CONCRETO. | un. | 2 | 452.22 | 571.79 | 1143.58 | 0.364%
FILTROS
SINAPI-I | 9850 | 1.4.2.19 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2 M (FILTRO) | m | 14 | 151.76 | 191.89 | 2686.46 | 0.8552%
COMPOSIÇÃO 21 |  | 1.4.2.20 | LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4 | m³ | 12.54 | 205.12 | 259.35 | 3252.25 | 1.035%
|  | 1.4.3 | CLORADOR
COMPOSIÇÃO 22 |  | 1.4.3.1 | INSTALACAO DE CLORADOR | un. | 1 | 424.5 | 536.74 | 536.74 | 0.1709%
COMPOSIÇÃO 9 |  | 1.4.3.2 | BOMBA DOSADORA ANALOGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃO DE 0,5 À 15 L/H E PRESSÃO DE 0 À 15 BAR | un. | 1 | 603.54 | 763.12 | 763.12 | 0.2429% |  | 2862.08 | #VALUE!
COMPOSIÇÃO 10 |  | 1.4.3.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO E CONEXÕES PARA A INSTALAÇÃO DO CLORADOR | un. | 1 | 1235.54 | 1562.22 | 1562.22 | 0.4973%
|  | 1.5 | RESERVATÓRIO |  |  |  |  | 158510.55 | 50.46%
|  | 1.5.2 | FUNDAÇÕES DO RESERVATÓRIO
SAPATAS
SINAPI | 96523 | 1.5.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 45.58 | 85.54 | 108.16 | 4929.93 | 1.569%
SINAPI | 101616 | 1.5.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 23.08 | 5.47 | 6.92 | 159.71 | 0.05084%
SINAPI | 95241 | 1.5.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 23.08 | 30.05 | 38 | 877.04 | 0.2792%
SINAPI | 96535 | 1.5.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 32.16 | 133.76 | 169.13 | 5439.22 | 1.732%
SINAPI | 96546 | 1.5.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 700 | 12.37 | 15.64 | 10948 | 3.485%
SINAPI | 96543 | 1.5.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 140 | 16.74 | 21.17 | 2963.8 | 0.9435%
SINAPI | 94971 | 1.5.2.7 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 11.25 | 521.58 | 659.49 | 7419.26 | 2.362%
SINAPI | 103673 | 1.5.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 9.81 | 36 | 45.52 | 446.55 | 0.1422%
SINAPI | 98562 | 1.5.2.9 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 28.32 | 42.63 | 53.9 | 1526.45 | 0.4859%
SINAPI | 96995 | 1.5.2.10 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 34.33 | 45.09 | 57.01 | 1957.15 | 0.623%
VIGAS NÍVEL 00
SINAPI | 96523 | 1.5.2.11 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 1.05 | 85.54 | 108.16 | 113.57 | 0.03615%
SINAPI | 101616 | 1.5.2.12 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 5.9 | 5.47 | 6.92 | 40.83 | 0.013%
SINAPI | 95241 | 1.5.2.13 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 5.9 | 30.05 | 38 | 224.2 | 0.07137%
SINAPI | 96535 | 1.5.2.14 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 15.74 | 133.76 | 169.13 | 2662.11 | 0.8475%
SINAPI | 96545 | 1.5.2.15 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 121 | 13.99 | 17.69 | 2140.49 | 0.6814%
SINAPI | 96547 | 1.5.2.16 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 103 | 10.38 | 13.12 | 1351.36 | 0.4302%
SINAPI | 94971 | 1.5.2.17 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 1.58 | 521.58 | 659.49 | 1041.99 | 0.3317%
SINAPI | 103673 | 1.5.2.18 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 1.58 | 36 | 45.52 | 71.92 | 0.0229%
SINAPI | 98562 | 1.5.2.19 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 17.52 | 42.63 | 53.9 | 944.33 | 0.3006%
|  | 1.5.3 | ESTRUTURA | [5 empty] | 0%
PILARES
SINAPI | 92263 | 1.5.3.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 48.48 | 175.57 | 221.99 | 10762.08 | 3.426%
SINAPI | 94971 | 1.5.3.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 2.42 | 521.58 | 659.49 | 1595.97 | 0.5081%
SINAPI | 103673 | 1.5.3.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 2.42 | 36 | 45.52 | 110.16 | 0.03507%
VIGAS (NÍVEIS 3,5M; 7,0M; 10,10M)
SINAPI | 92448 | 1.5.3.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 66.18 | 142.84 | 180.61 | 11952.77 | 3.805%
SINAPI | 92759 | 1.5.3.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 39 | 14.11 | 17.84 | 695.76 | 0.2215%
SINAPI | 92760 | 1.5.3.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 154 | 13.27 | 16.78 | 2584.12 | 0.8226%
SINAPI | 92761 | 1.5.3.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 61 | 12.46 | 15.75 | 960.75 | 0.3058%
SINAPI | 92762 | 1.5.3.10 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 69 | 11.15 | 14.1 | 972.9 | 0.3097%
SINAPI | 92763 | 1.5.3.11 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 67 | 9.4 | 11.89 | 796.63 | 0.2536%
SINAPI | 94971 | 1.5.3.13 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 29.82 | 521.58 | 659.49 | 19665.99 | 6.26%
SINAPI | 103673 | 1.5.3.14 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 29.82 | 36 | 45.52 | 1357.41 | 0.4321%
LAJES
LAJE MACIÇA - APOIO CAIXA D'ÁGUA
SINAPI | 92486 | 1.5.3.15 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.AF_12/201 | m² | 37.65 | 139.88 | 176.86 | 6658.78 | 2.12%
SINAPI | 94971 | 1.5.3.17 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 3.52 | 521.58 | 659.49 | 2321.4 | 0.739%
SINAPI | 103673 | 1.5.3.18 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 3.52 | 36 | 45.52 | 160.23 | 0.05101%
|  | 1.5.4 | ESCADA
SEDOP | 240618 | 1.5.4.1 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | m | 6.9 | 612.07 | 773.9 | 5339.91 | 1.7%
|  | 1.5.5 | RESERVATÓRIO
COMPOSIÇÃO 3 |  | 1.5.5.1 | RESERVATÓRIO EM PRFV (PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO) NO FORMATO TRONCO CÔNICO COM CAPACIDADE DE 20.000L | un. | 2 | 14694.85 | 18580.17 | 37160.34 | 11.83%
COMPOSIÇÃO 16 |  | 1.5.5.2 | CABO DE AÇO GALVANIZADO 10MM (TENSOR) | m | 14 | 36.25 | 45.83 | 641.62 | 0.2043%
|  | 1.5.6 | BARRILETE DO RESERVATÓRIO
TUBOS E CONEXÕES BARRILETE - SUBIDA
SINAPI | 89449 | 1.5.6.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 12 | 20.67 | 26.14 | 313.68 | 0.09986%
COMPOSIÇÃO 11 |  | 1.5.6.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONEXÕES PARA A TUBULAÇÃO DE SUBIDA PARA O RESERVATÓRIO ELEVADO | un. | 1 | 1143.19 | 1445.45 | 1445.45 | 0.4601% |  | 9515.82 | 0.060033
TUBOS E CONEXÕES BARRILETE - DESCIDA
SINAPI | 94655 | 1.5.6.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | m | 12 | 120.45 | 152.3 | 1827.6 | 0.5818%
COMPOSIÇÃO 12 |  | 1.5.6.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONEXÕES PARA A TUBULAÇÃO DE DESCIDA PARA O RESERVATÓRIO ELEVADO | un. | 1 | 4689.25 | 5929.09 | 5929.09 | 1.887%
|  | 1.6 | ELÉTRICO GERAL - URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÕES |  |  |  |  | 20701.68 | 6.59%
SEDOP | 171532 | 1.6.1 | Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W | UN | 1 | 321.79 | 406.87 | 406.87 | 0.1295%
COMPOSIÇÃO 17 |  | 1.6.2 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR = *90* CM | UN | 1 | 4173.67 | 5277.19 | 5277.19 | 1.68%
SINAPI | 101657 | 1.6.3 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 703 | 888.87 | 888.87 | 0.283%
SINAPI | 91936 | 1.6.4 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 13.1 | 16.56 | 16.56 | 0.005272%
SINAPI | 97886 | 1.6.5 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 4 | 173.26 | 219.07 | 876.28 | 0.279%
SINAPI | 91940 | 1.6.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 14 | 17.7 | 35.4 | 0.01127%
SINAPI | 91953 | 1.6.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 24.09 | 30.46 | 30.46 | 0.009697%
SINAPI | 91996 | 1.6.8 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 28.66 | 36.24 | 36.24 | 0.01154%
SINAPI | 93009 | 1.6.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 12 | 12.32 | 15.58 | 186.96 | 0.05952%
SEDOP | 170076 | 1.6.10 | Eletroduto PVC Rígido de 3/4" | m | 11.2767 | 10.53 | 13.31 | 150.09 | 0.04778%
SINAPI | 91926 | 1.6.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 18.6 | 4.31 | 5.45 | 101.37 | 0.03227%
SINAPI | 91928 | 1.6.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 12.9 | 7.11 | 8.99 | 115.97 | 0.03692% |  | 17627.19 | 0.85149
SINAPI | 91930 | 1.6.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 5.7 | 9.76 | 12.34 | 70.34 | 0.02239%
SINAPI | 92982 | 1.6.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 12 | 19.07 | 24.11 | 289.32 | 0.0921%
SINAPI | 92984 | 1.6.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 36 | 30.2 | 38.18 | 1374.48 | 0.4376%
SINAPI | 101875 | 1.6.16 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 413.6 | 522.96 | 522.96 | 0.1665%
SINAPI | 93653 | 1.6.17 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | un | 3 | 11.31 | 14.3 | 42.9 | 0.01366%
SINAPI | 101894 | 1.6.18 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 414.17 | 523.68 | 523.68 | 0.1667%
SEDOP | 170900 | 1.6.19 | Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN | un | 3 | 414.17 | 523.68 | 1571.04 | 0.5001%
SINAPI | 96986 | 1.6.20 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 1 | 136.08 | 172.06 | 172.06 | 0.05477%
SINAPI-I | 1578 | 1.6.21 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 4.52 | 5.72 | 5.72 | 0.001821%
SINAPI | 96971 | 1.6.22 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m | 6.35 | 31.28 | 39.55 | 251.14 | 0.07995%
SINAPI-I | 1630 | 1.6.23 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 250 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, PARA ACIONAMENTO DE CAPACITORES | un | 1 | 3702.38 | 4681.29 | 4681.29 | 1.49%
SPDA
SINAPI | 96986 | 1.6.28 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 3 | 136.08 | 172.06 | 516.18 | 0.1643%
SINAPI-I | 1578 | 1.6.29 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 4 | 4.52 | 5.72 | 22.88 | 0.007284%
SINAPI | 98111 | 1.6.30 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | un | 3 | 52.38 | 66.23 | 198.69 | 0.06325%
SINAPI | 96987 | 1.6.31 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 1 | 107.66 | 136.13 | 136.13 | 0.04334%
SINAPI | 96988 | 1.6.32 | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 1 | 179.52 | 226.99 | 226.99 | 0.07226%
SINAPI | 96989 | 1.6.33 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 1 | 150.29 | 190.03 | 190.03 | 0.06049%
SINAPI | 96973 | 1.6.34 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m | 15 | 56.01 | 70.82 | 1062.3 | 0.3382%
SINAPI | 91926 | 1.6.35 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 15 | 4.31 | 5.45 | 81.75 | 0.02602%
SINAPI | 91863 | 1.6.36 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 3 | 12.05 | 15.24 | 45.72 | 0.01455%
SINAPI | 98463 | 1.6.37 | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 2 | 22.72 | 28.73 | 57.46 | 0.01829%
SINAPI-I | 11270 | 1.6.38 | ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM | un | 4 | 2.68 | 3.39 | 13.56 | 0.004317%
SINAPI-I | 39128 | 1.6.39 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | un | 2 | 1.55 | 1.96 | 3.92 | 0.001248%
SINAPI-I | 39273 | 1.6.40 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | un | 4 | 4 | 5.06 | 20.24 | 0.006443%
SINAPI-I | 38061 | 1.6.41 | SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO | un | 1 | 51.62 | 65.27 | 65.27 | 0.02078%
SINAPI | 101632 | 1.6.42 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 54.05 | 68.34 | 68.34 | 0.02176%
SINAPI-I | 1062 | 1.6.43 | CAIXA EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | un | 1 | 288.7 | 365.03 | 365.03 | 0.1162%
|  | 1.7 | CHAFARIZ |  |  |  |  | 8390.13 | 2.671%
COMPOSIÇÃO 25 |  | 1.7.1 | Muro em alvenaria (h=2.30m), pintado altura inteira em 1 face e 1m na outra face, com revestimento cerâmico em 1 das faces com altura de 1,40m | m | 6 | 716.15 | 905.5 | 5433 | 1.73% | Muro em alvenaria (h=2.30m), pintado altura inteira em 1 face e 1m na outra face, com revestimento cerâmico em 1 das faces com altura de 1,40m
SINAPI | 93358 | 1.7.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.97 | 74.37 | 94.03 | 91.21 | 0.02904%
SINAPI-I | 4734 | 1.7.3 | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | m³ | 0.97 | 330.73 | 418.18 | 405.63 | 0.1291%
SINAPI | 95241 | 1.7.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 1.59 | 30.05 | 38 | 60.42 | 0.01923%
SEDOP | 60046 | 1.7.5 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | M2 | 5.3 | 67.85 | 85.79 | 454.69 | 0.1447%
SINAPI | 87893 | 1.7.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 10.6 | 6.92 | 8.75 | 92.75 | 0.02953%
SINAPI | 87546 | 1.7.7 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 10.6 | 31.53 | 39.87 | 422.62 | 0.1345%
SINAPI | 87267 | 1.7.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 12.19 | 70.8 | 89.52 | 1091.25 | 0.3474%
SINAPI | 89446 | 1.7.9 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 4.8 | 5.85 | 7.4 | 35.52 | 0.01131%
SINAPI | 89490 | 1.7.10 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 6.61 | 8.36 | 33.44 | 0.01065%
SINAPI-I | 813 | 1.7.11 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4 | 5.5 | 6.95 | 27.8 | 0.00885%
SINAPI | 89481 | 1.7.12 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 4.45 | 5.63 | 22.52 | 0.007169%
SINAPI | 86913 | 1.7.13 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 43.36 | 54.82 | 219.28 | 0.06981%
|  |  | CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  |  |  | 314128.72 | 100%
312000
2128.72
Note on D165: Iago Santana: retirar cpu criada
DESONERADO
NÃO DESONERADO

## MEM CÁLC
MEMÓRIA DE CÁLCULO 1
CONCEDENTE |  | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP | [5 empty] | PROCESSO |  | 0
PROPONENTE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM | [5 empty] | MUNICÍPIO/UF |  | OURÉM / PARÁ
OBJETO |  | IMPLANTAÇÃO DE MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO BAIRRO DO JACAL NO MUNICÍPIO DE OURÉM - PA.
ENDEREÇO DA OBRA |  | ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OURÉM | [5 empty] | BASE DE DADOS |  | SINAPI 03/2022
RESPONSÁVEL TÉCNICO |  | RENARA DURÃES | [5 empty] | REGISTRO PROFISSIONAL |  | CREA/PA: 1516123638 PA |  | BDI | 26.44%
1 | S.A.A. BAIRRO JACAL
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | ENGENHEIRO SANITARISTA E ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
| TOTAL= | 1 | unid
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2.1 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
|  | Largura (m) |  | Comprimento (m)
| L= | 10 | x | 10 | = | 100 | m²
| TOTAL= | 100 | m²
1.2.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
|  | Comprimento (m) |  | altura (m)
| A= | 3 | x | 2 | = | 6
| TOTAL= | 6 | m²
1.2.3 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
|  | largura (m) |  | comprimento (m)
| A= | 3 | x | 4 | = | 12
| TOTAL= | 12 | m²
1.3 | URBANIZAÇÃO
1.3.1 | FECHAMENTO
1.3.1.1 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,4 M EM ALICERCE CORRIDO, INCLUSOTELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR E MURETA DE ALVENARIA REBOCADA E PINTADA
| Comprimentos |  |  |  | Total (m)
| 10 | 10 | 10 | 5.4 | 35.4
1.3.2 | ESQUADRIAS
1.3.2.1 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO
|  | Largura (m) |  | altura (m)
| L= | 1 | x | 2 | = | 2 | m² | P1
|  | 3 | x | 2 | = | 6 | m² | P2
|  |  |  | Área total | = | 8 | m²
| TOTAL= | 8 | m²
1.3.2.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
|  | Largura (m) |  | altura (m)
| L= | 1 | x | 2 | = | 2 | m² | P1
|  | 3 | x | 2 | = | 6 | m² | P2
|  |  |  | Área total | = | 8 | m²
| TOTAL= | 8 | m²
1.3.3 | PAVIMENTAÇÃO
1.3.3.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
obs.: para a locação da calçada utilizou-se o perímetro da mesma
Casa do poço
|  |  | comprimento |  | largura |  | comprimento |  | largura
| Perímetro | = | 3.1 | + | 3.1 | + | 3.1 | + | 3.1 | = | 12.4
Casa de bomba / reservatórios elevado
|  |  | comprimento |  | largura |  | comprimento |  | largura
| Perímetro | = | 7.4 | + | 4.75 | + | 7.4 | + | 4.75 | = | 24.3
| TOTAL= | 36.7 | m
1.3.3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
|  | área conforme projeto (m²) |  | espessura (m)
| V= | 35.15 | x | 0.08 | = | 2.81 | m³ | Calçada 1
|  | 5.5 | x | 0.08 | = | 0.44 | m³ | Calçada 2
|  | comprimento (m) |  | largura (m) |  | espessura (m)
| V= | 10 | x | 1 | x | 0.08 | = | 0.8 | m³ | Passeio público
Volume total de calçada:
|  | Calçada 1 |  | Calçada 2 |  | Passeio público
| V= | 2.81 | + | 0.44 | + | 0.8 | = | 4.05 | m³
| TOTAL= | 4.05 | m³
1.3.4 | VEGETAÇÃO
1.3.4.1 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018
|  | área interna da cerca/muro |  | Reservatório / Calçada 1 |  | Casa do poço / Calçada 2
| A= | 92.51 | - | 35.15 | - | 9.61 | = | 47.75
| TOTAL= | 47.75 | m²
1.4 | POÇO ARTESIANO E EQUIPAMENTOS
1.4.1 | CASA DO POÇO
1.4.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
|  | Largura (m) |  | Largura (m) |  | Comprimento (m) |  | Comprimento (m)
| L= | 2.1 | + | 2.1 | + | 2.1 | + | 2.1 | = | 8.4 | m
| TOTAL= | 8.4 | m
1.4.1.2 | FUNDAÇÕES
BLOCOS
1.4.1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
Obs.: para a escavação dos blocos, foram acrescentados à largura e comprimento 0,20m, sendo 0,10m para cada lado.
|  | Largura (m) |  | Comprimento (m) |  | Altura= bloco+lastro (m) |  | Quant.
| L= | 0.7 | x | 0.7 | x | 0.55 | x | 4 | = | 1.08 | m³
| TOTAL= | 1.08 | m³
1.4.1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
Obs.: para a escavação dos blocos, foram acrescentados à largura e comprimento 0,20m, sendo 0,10m para cada lado.
|  | Largura (m) |  | Comprimento (m) |  | Quant.
| L= | 0.7 | x | 0.7 | x | 4 | = | 1.96 | m²
| TOTAL= | 1.96 | m²
1.4.1.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
Obs.: o lastro preencherá toda a área escavada logo para o cálculo da área foram acrescentados à largura e comprimento 0,20m, sendo 0,10m para cada lado.
|  | Largura (m) |  | Comprimento (m) |  | Quant.
| L= | 0.7 | x | 0.7 | x | 4 | = | 1.96 | m²
| TOTAL= | 1.96 | m²
1.4.1.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
Perímetro do bloco (m)
| L= | 0.5 | + | 0.5 | + | 0.5 | + | 0.5 | = | 2 | m
|  | Perímetro do bloco (m) |  | altura (m) |  | quant.
| L= | 2 | x | 0.5 | x | 4 |  | = | 4 | m²
| TOTAL= | 4 | m²
1.4.1.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
|  | Quant. |  | comp. Unitário (m) |  | massa nominal (kg/m)
| L= | 32 | x | 0.61 | x | 0.395 | = | 7.71 | kg
| TOTAL= | 7.71 | kg
1.4.1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
|  | Quant. |  | comp. Unitário (m) |  | massa nominal (kg/m)
| L= | 32 | x | 1.8 | x | 0.245 | = | 14.11 | kg
| TOTAL= | 14.11 | kg
1.4.1.2.7 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
|  | Largura (m) |  | Comprimento (m) |  | Altura (m) |  | Quant.
| L= | 0.5 | x | 0.5 | x | 0.5 | x | 4 | = | 0.5 | m³
| TOTAL= | 0.5 | m³
1.4.1.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
|  | Largura (m) |  | Comprimento (m) |  | Altura (m) |  | Quant.
| L= | 0.5 | x | 0.5 | x | 0.5 | x | 4 | = | 0.5 | m³
| TOTAL= | 0.5 | m³
1.4.1.2.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
Perímetro do bloco (m)
| L= | 0.5 | + | 0.5 | + | 0.5 | + | 0.5 | = | 2 | m
|  | Perímetro do bloco (m) |  | altura (m) |  | quant.
| L= | 2 | x | 0.5 | x | 4 |  | = | 4 | m² | Faces laterais
|  | Largura (m) |  | comprimento (m) |  | quant.
| L= | 0.5 | x | 0.5 | x | 4 |  | = | 1 | m² | Face superior
Área total de impermeabilização
|  | Faces laterais |  | Face superior
| L= | 4 | + | 1 | = | 5
| TOTAL= | 5 | m²
1.4.1.2.10 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
Volume escavado
|  | Largura (m) |  | Comprimento (m) |  | Altura= bloco+lastro (m) |  | Quant.
| L= | 0.7 | x | 0.7 | x | 0.55 | x | 4 | = | 1.08 | m³
Volume concretado
|  | Largura (m) |  | Comprimento (m) |  | Altura (m) |  | Quant.
| L= | 0.7 | x | 0.7 | x | 0.05 | x | 4 | = | 0.1 | m³ | Lastro
|  | 0.5 | x | 0.5 | x | 0.5 | x | 4 | = | 0.5 | m³ | Bloco
[8 empty] | Total concretado | = | 0.6 | m³
Volume de reaterro
|  | Volume escavado |  | Volume concretado
| L= | 1.08 | - | 0.6 | = | 0.48 | m³
| TOTAL= | 0.48 | m³
BALDRAME EM CONCRETO CICLÓPICO
1.4.1.2.11 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
Obs.: para a escavação do alicerce corrido, foram acrescentados à largura 0,20m, sendo 0,10m para cada lado.
|  | Largura (m) |  | Comprimento (m) |  | Altura= bloco+lastro (m) |  | Quant.
| L= | 0.45 | x | 1.8 | x | 0.45 | x | 4 | = | 1.46 | m³
| TOTAL= | 1.46 | m³
1.4.1.2.12 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
Obs.: para a escavação do alicerce corrido, foram acrescentados à largura 0,20m, sendo 0,10m para cada lado.
|  | Largura (m) |  | Comprimento (m) |  | Quant.
| L= | 0.45 | x | 1.8 | x | 4 | = | 3.24 | m²
| TOTAL= | 3.24 | m²
1.4.1.2.13 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
Obs.: o lastro preencherá toda a área escavada logo para o cálculo da área foram acrescentados à largura e comprimento 0,20m, sendo 0,10m para cada lado.
|  | Largura (m) |  | Comprimento (m) |  | Quant.
| L= | 0.45 | x | 1.8 | x | 4 | = | 3.24 | m²
| TOTAL= | 3.24 | m²
1.4.1.2.14 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
|  | Altura (m) |  | Comprimento (m) |  | Quant. De faces |  | Quant.
| L= | 0.4 | x | 1.8 | x | 2 | x | 4 | = | 5.76 | m² | frente e fundos
| TOTAL= | 5.76 | m²
1.4.1.2.15 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021
|  | Largura (m) |  | Altura (m) |  | Comprimento (m) |  | Quant.
| L= | 0.25 | x | 0.4 | x | 1.8 | x | 4 | = | 0.72 | m³
| TOTAL= | 0.72 | m³
1.4.1.2.16 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
Impermeabilização nas faces laterais das vigas:
|  | Altura (m) |  | Comprimento (m) |  | Quant. De faces |  | Quant.
| L= | 0.4 | x | 1.8 | x | 2 | x | 4 | = | 5.76 | m²
Impermeabilização na face superior das vigas:
|  | Largura (m) |  | Comprimento (m) |  | Quant. De faces |  | Quant.
| L= | 0.25 | x | 1.8 | x | 2 | x | 4 | = | 3.6 | m²
Área total de impermeabilização:
|  | Faces laterais |  | Face Superior
| L= | 5.76 | + | 3.6 | = | 9.36 | m²
| TOTAL= | 9.36 | m²
1.4.1.2.17 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
Volume escavado
|  | Largura (m) |  | Comprimento (m) |  | Altura= bloco+lastro (m) |  | Quant.
| L= | 0.45 | x | 1.8 | x | 0.45 | x | 4 | = | 1.46 | m³
Volume concretado
|  | Largura (m) |  | Altura(m) |  | Comprimento (m) |  | Quant.
| L= | 0.25 | x | 0.4 | x | 1.8 | x | 4 | = | 0.72 | m³ | baldrame
|  | 0.45 | x | 0.05 | x | 1.8 | x | 4 | = | 0.16 | m³ | lastro
[8 empty] | volume total concretado | = | 0.88 | m³
Volume de reaterro
|  | Volume escavado |  | Volume concretado
| L= | 1.46 | - | 0.88 | = | 0.58 | m³
| TOTAL= | 0.58 | m³
1.4.1.3 | ESTRUTURA
PILARES
1.4.1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Perímetro (m)
| L= | 0.2 | + | 0.15 | + | 0.2 | + | 0.15 | = | 0.7
|  | Perímetro (m) |  | altura (m) |  | quant.
| L= | 0.7 | x | 2.25 | x | 2 | = | 3.15 | m²
|  | 0.7 | x | 2.05 | x | 2 | = | 2.87 | m²
[6 empty] | área de forma dos pilares | = | 6.02 | m²
| TOTAL= | 6.02 | m²
1.4.1.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
|  | quantidade |  | comprimento (m) |  | massa nominal (kg/m)
| L= | 58 | x | 0.45 | x | 0.154 | = | 4.02 | kg
| TOTAL= | 4.02 | kg
1.4.1.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
|  | quantidade |  | comprimento (m) |  | massa nominal (kg/m)
| L= | 8 | x | 2.25 | x | 0.245 | = | 4.41 | kg
|  | 8 | x | 2.05 | x | 0.245 | = | 4.02 | kg
[6 empty] | peso total | = | 8.43 | kg
| TOTAL= | 8.43 | kg
1.4.1.3.4 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
|  | comprimento (m) |  | largura (m) |  | altura (m) |  | quant.
| L= | 0.2 | x | 0.15 | x | 2.25 | x | 2 | = | 0.14 | m³
|  | 0.2 | x | 0.15 | x | 2.05 | x | 2 | = | 0.12 | m³
[8 empty] | volume total de concreto | = | 0.26 | m³
| TOTAL= | 0.26 | m³
1.4.1.3.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
|  | comprimento (m) |  | largura (m) |  | altura (m) |  | quant.
| L= | 0.2 | x | 0.15 | x | 2.25 | x | 2 | = | 0.14 | m³
|  | 0.2 | x | 0.15 | x | 2.05 | x | 2 | = | 0.12 | m³
[8 empty] | volume total de concreto | = | 0.26 | m³
| TOTAL= | 0.26 | m³
PERCINTA
1.4.1.3.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
Perímetro de forma (m)
| L= | 0.15 | + | 0.15 | + | 0.15 | = | 0.45 | m
|  | Perímetro de forma (m) |  | comprimento (m) |  | quant. De vigas
| L= | 0.45 | x | 2.1 | x | 4 | = | 3.78 | m²
| TOTAL= | 3.78 | m²
1.4.1.3.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
|  | quantidade |  | comprimento (m) |  | massa nominal (kg/m)
| L= | 42 | x | 0.58 | x | 0.154 | = | 3.75 | kg
| TOTAL= | 3.75 | kg
1.4.1.3.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
|  | quantidade |  | comprimento (m) |  | massa nominal (kg/m)
| L= | 4 | x | 8.4 | x | 0.245 | = | 8.23 | kg
| TOTAL= | 8.23 | kg
1.4.1.3.9 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
|  | largura (m) |  | altura (m) |  | comprimento (m) |  | quantidade
| L= | 0.15 | x | 0.15 | x | 2.1 | x | 4 | = | 0.19 | m³
| TOTAL= | 0.19 | m³
1.4.1.3.10 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
|  | largura (m) |  | altura (m) |  | comprimento (m) |  | quantidade
| L= | 0.15 | x | 0.15 | x | 2.1 | x | 4 | = | 0.19 | m³
| TOTAL= | 0.19 | m³
LAJE
1.4.1.3.11 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Forma de fundo
|  | largura (m) |  | comprimento (m)
| L= | 2.5 | x | 2.5 | = | 6.25 | m²
Forma lateral
|  | Perímetro (m) |  | altura (m)
| L= | 10 | x | 0.08 | = | 0.8 | m²
Área total de forma
|  | Forma de fundo |  | Forma lateral
| L= | 6.25 | + | 0.8 | = | 7.05 | m²
| TOTAL= | 7.05 | m²
1.4.1.3.12 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
|  | largura (m) |  | comprimento (m) |  | quantidade
| L= | 2.5 | x | 2.5 | x | 2 | = | 12.5 | m²
| TOTAL= | 12.5 | m²
1.4.1.3.13 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
|  | largura (m) |  | comprimento (m) |  | altura (m)
| L= | 2.5 | x | 2.5 | x | 0.08 | = | 0.5 | m³
| TOTAL= | 0.5 | m³
1.4.1.3.14 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
|  | largura (m) |  | comprimento (m) |  | altura (m)
| L= | 2.5 | x | 2.5 | x | 0.08 | = | 0.5 | m³
| TOTAL= | 0.5 | m³
1.4.1.4 | FECHAMENTO
1.4.1.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
Paredes laterais (trapézio):
| A= | ( | 2.25 | + | 2.05 | ) | x | 1.8 | = | 3.87 | m²
2
|  | Área do trapézio |  | quant. De paredes
| A= | 3.87 | x | 2 | = | 7.74 | m²
Parede dos fundos:
|  | largura |  | altura
| A= | 1.8 | x | 2.25 | = | 4.05 | m²
Parede frontal:
|  | largura |  | altura
| A= | 1.8 | x | 2.05 | = | 3.69 | m²
Área total:
|  | Paredes laterais (trapézio): |  | Parede dos fundos: |  | Parede frontal:
| A= | 7.74 | + | 4.05 | + | 3.69 | = | 15.48 | m²
Descontos:
Porta (parede frontal):
|  | largura |  | altura
| A= | 1 | x | 2.1 | = | 2.1 | m²
Cobogó (paredes laterais):
|  | largura |  | altura |  | quant.
| A= | 1.5 | x | 1.5 | x | 2 | = | 4.5 | m²
Desconto total:
|  | Porta (parede frontal): |  | Cobogó (paredes laterais):
| A= | 2.1 | + | 4.5 | = | 6.6 | m²
ÁREA REAL DE ALVENARIA:
|  | Área total: |  | Desconto total:
| A= | 15.48 | - | 6.6 | = | 8.88 | m²
| TOTAL= | 8.88 | m²
1.4.1.4.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
Alvenaria:
|  | Área real de alvenaria |  | Face interna e externa
| A= | 8.88 | x | 2 | = | 17.76 | m²
Pilares:
Perímetro de chapisco:
|  | comprimento |  | largura |  | comprimento (interno)
| L= | 0.2 | + | 0.15 | + | 0.05 | = | 0.4 | m
|  | Perímetro de chapisco: |  | altura |  | quant.
| A= | 0.4 | x | 2.25 | x | 2 | = | 1.8 | m²
|  | 0.4 | x | 2.05 | x | 2 | = | 1.64 | m²
[6 empty] | Área total de chapisco em pilares | = | 3.44 | m²
Percinta:
Perímetro de chapisco:
|  | altura |  | altura
| L= | 0.15 | + | 0.15 | = | 0.3 | m
|  | Perímetro de chapisco: |  | comprimento |  | quant.
| A= | 0.3 | x | 2.1 | x | 4 | = | 2.52 | m²
ÁREA TOTAL DE CHAPISCO:
|  | Alvenaria: |  | Pilares: |  | Percinta:
| A= | 17.76 | + | 3.44 | + | 2.52 | = | 23.72 | m²
| TOTAL= | 23.72 | m²
1.4.1.4.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
Alvenaria:
|  | Área real de alvenaria |  | Face interna e externa
| A= | 8.88 | x | 2 | = | 17.76 | m²
Pilares:
Perímetro de massa única
|  | comprimento |  | largura |  | comprimento (interno)
| L= | 0.2 | + | 0.15 | + | 0.05 | = | 0.4 | m
|  | Perímetro de massa única |  | altura |  | quant.
| A= | 0.4 | x | 2.25 | x | 2 | = | 1.8 | m²
|  | 0.4 | x | 2.05 | x | 2 | = | 1.64 | m²
[6 empty] | Área total de chapisco em pilares | = | 3.44 | m²
Percinta:
Perímetro de massa única
|  | altura |  | altura
| L= | 0.15 | + | 0.15 | = | 0.3 | m
|  | Perímetro de massa única |  | comprimento |  | quant.
| A= | 0.3 | x | 2.1 | x | 4 | = | 2.52 | m²
ÁREA TOTAL DE MASSA ÚNICA
|  | Alvenaria: |  | Pilares: |  | Percinta:
| A= | 17.76 | + | 3.44 | + | 2.52 | = | 23.72 | m²
| TOTAL= | 23.72 | m²
1.4.1.4.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
Alvenaria:
|  | Área real de alvenaria |  | Face interna e externa
| A= | 8.88 | x | 2 | = | 17.76 | m²
Pilares:
Perímetro de pintura:
|  | comprimento |  | largura |  | comprimento (interno)
| L= | 0.2 | + | 0.15 | + | 0.05 | = | 0.4 | m
|  | Perímetro de pintura: |  | altura |  | quant.
| A= | 0.4 | x | 2.25 | x | 2 | = | 1.8 | m²
|  | 0.4 | x | 2.05 | x | 2 | = | 1.64 | m²
[6 empty] | Área total de chapisco em pilares | = | 3.44 | m²
Percinta:
Perímetro de pintura:
|  | altura |  | altura
| L= | 0.15 | + | 0.15 | = | 0.3 | m
|  | Perímetro de pintura: |  | comprimento |  | quant.
| A= | 0.3 | x | 2.1 | x | 4 | = | 2.52 | m²
ÁREA TOTAL DE PINTURA:
|  | Alvenaria: |  | Pilares: |  | Percinta:
| A= | 17.76 | + | 3.44 | + | 2.52 | = | 23.72 | m²
| TOTAL= | 23.72 | m²
1.4.1.4.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
Alvenaria:
|  | Área real de alvenaria |  | Face interna e externa
| A= | 8.88 | x | 2 | = | 17.76 | m²
Pilares:
Perímetro de pintura
|  | comprimento |  | largura |  | comprimento (interno)
| L= | 0.2 | + | 0.15 | + | 0.05 | = | 0.4 | m
|  | Perímetro de pintura |  | altura |  | quant.
| A= | 0.4 | x | 2.25 | x | 2 | = | 1.8 | m²
|  | 0.4 | x | 2.05 | x | 2 | = | 1.64 | m²
[6 empty] | Área total de chapisco em pilares | = | 3.44 | m²
Percinta:
Perímetro de pintura
|  | altura |  | altura
| L= | 0.15 | + | 0.15 | = | 0.3 | m
|  | Perímetro de pintura |  | comprimento |  | quant.
| A= | 0.3 | x | 2.1 | x | 4 | = | 2.52 | m²
ÁREA TOTAL DE PINTURA
|  | Alvenaria: |  | Pilares: |  | Percinta:
| A= | 17.76 | + | 3.44 | + | 2.52 | = | 23.72 | m²
| TOTAL= | 23.72 | m²
1.4.1.4.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
Alvenaria:
|  | Área real de alvenaria |  | Face interna e externa
| A= | 8.88 | x | 2 | = | 17.76 | m²
Pilares:
Perímetro de pintura
|  | comprimento |  | largura |  | comprimento (interno)
| L= | 0.2 | + | 0.15 | + | 0.05 | = | 0.4 | m
|  | Perímetro de pintura |  | altura |  | quant.
| A= | 0.4 | x | 2.25 | x | 2 | = | 1.8 | m²
|  | 0.4 | x | 2.05 | x | 2 | = | 1.64 | m²
[6 empty] | Área total de chapisco em pilares | = | 3.44 | m²
Percinta:
Perímetro de pintura
|  | altura |  | altura
| L= | 0.15 | + | 0.15 | = | 0.3 | m
|  | Perímetro de pintura |  | comprimento |  | quant.
| A= | 0.3 | x | 2.1 | x | 4 | = | 2.52 | m²
ÁREA TOTAL DE PINTURA:
|  | Alvenaria: |  | Pilares: |  | Percinta:
| A= | 17.76 | + | 3.44 | + | 2.52 | = | 23.72 | m²
| TOTAL= | 23.72 | m²
1.4.1.4.7 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
|  | largura |  | altura |  | quant.
| A= | 1.5 | x | 1.5 | x | 2 | = | 4.5 | m²
| TOTAL= | 4.5 | m²
1.4.1.5 | ESQUADRIAS
1.4.1.5.1 | Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva)
|  | largura |  | altura
| A= | 1 | x | 2.1 | = | 2.1 | m²
| TOTAL= | 2.1 | m²
1.4.1.5.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
|  | largura |  | altura
| A= | 1 | x | 2.1 | = | 2.1 | m²
| TOTAL= | 2.1 | m²
1.4.1.6 | PAVIMENTAÇÃO
1.4.1.6.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
|  | largura |  | altura
| A= | 1.8 | x | 1.8 | = | 3.24 | m²
| TOTAL= | 3.24 | m²
1.4.1.6.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
|  | largura |  | altura
| A= | 1.8 | x | 1.8 | = | 3.24 | m²
| TOTAL= | 3.24 | m²
1.4.1.6.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
|  | largura |  | altura
| A= | 1.8 | x | 1.8 | = | 3.24 | m²
| TOTAL= | 3.24 | m²
1.4.2 | POÇO
PERFURAÇÃO
1.4.2.1 | PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO - diâmetro de 12 1/2"
| Profundidade= | 30 | m
1.4.2.2 | ALARGAMENTO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO - diâmetro de 17"
| Profundidade= | 12 | m
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DO POÇO
1.4.2.3 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2 M
| comprimento= | 16 | m
1.4.2.4 | ALARGAMENTO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO - diâmetro de 17"
| comprimento= | 12 | m
EXECUÇÃO DE ENSAIO DE VAZÃO E LIMPEZA
1.4.2.5 | TESTE DE VAZÃO
| quantidade= | 1 | un.
1.4.2.6 | LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO POÇO
| profundidade= | 30 | m
CIMENTAÇÃO ANELAR
1.4.2.7 | CIMENTAÇÃO ANELAR - POÇO COM TUBO DE 8"
| Comprimento= | 0.5 | m
EXECUÇÃO DE LAJE DE PROTEÇÃO SANITÁRIA
1.4.2.8 | EXECUÇÃO DE LAJE DE PROTEÇÃO SANITÁRIA, DIMENSÕES 1,00x1,00 M, E= 15CM
| quant.= | 1 | un.
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA
1.4.2.9 | ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA
| quant.= | 1 | un.
1.4.2.10 | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA
| quant.= | 1 | un.
1.4.2.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS, 1,5 CV
| quant.= | 1 | un.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO E CONEXÕES PARA O BARRILETE DO POÇO
1.4.2.12 | TUBO F°F° P/FL PN-10/16 L = 2.000
| quant. De peças= | 1 | un.
1.4.2.13 | TUBO F°F° P/FL PN-10/16 L = 0.150
| quant. De peças= | 3 | un.
1.4.2.14 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)
| comprimento= | 12 | m
1.4.2.15 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONEXÕES PARA A INSTALAÇÃO DO POÇO
| comprimento= | 1 | un.
1.4.2.16 | Fornecimento e Instalação de ventosa tríplice função, pn 25, diam = 80mm
Quantidade total
1
| TOTAL= | 1 | un.
1.4.2.17 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
Quantidade total
1
| TOTAL= | 1 | un.
1.4.2.18 | CAIXA ABRIGO PARA VENTOSA E / OU REGISTROS. DIM: 0,60 X 0,60 X 0,60 EM CONCRETO ARMADO e= 0,06 M, COM LASTRO DE BRITA E TAMPA EM CONCRETO.
| Quantidade total |  |  | obs.: será uma caixa para abrigo da ventosa e outra caixa para abrigo do registro
2
| TOTAL= | 2 | un.
FILTROS
1.4.2.19 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2 M (FILTRO)
| comprimento= | 14 | m
1.4.2.20 | LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4
Dados: | Altura = | 57 | m
| Raior maior (12") - R = | 0.3 | m
| Raior menor (6") - r = | 0.15 | m
| Área (m²)= | ( | π | x | R² | ) | - | ( | π | x | r² | )
| Área (m²)= | ( | 3.14 | x | 0.09 | ) | - | ( | 3.14 | x | 0.02 | )
| Área (m²)= | 0.15 (: 0.22; m π: m²
| Volume (m³) = | 0.15 (: Área (m²); m x: Altura (m)
| Volume (m³) = | 0.15 (: 0.22; m π: x; m x: 57; m R²: =; m ): 12.54
| TOTAL= | 0.15 (: 12.54; m π: m³
1.4.3 | CLORADOR
1.4.3.1 | INSTALACAO DE CLORADOR
| TOTAL= | 0.15 (: 1; m π: un.
1.4.3.2 | BOMBA DOSADORA ANALOGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃO DE 0,5 À 15 L/H E PRESSÃO DE 0 À 15 BAR
| TOTAL= | 0.15 (: 1; m π: un.
1.4.3.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO E CONEXÕES PARA A INSTALAÇÃO DO CLORADOR
| TOTAL= | 0.15 (: 1; m π: un.
1.5 | RESERVATÓRIO
1.5.2 | FUNDAÇÕES DO RESERVATÓRIO
SAPATAS
1.5.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
Obs.: para a escavação das sapatas, foram acrescentados à largura e comprimento 0,20m, sendo 0,10m para cada lado.
|  | largura (m) |  | comprimento (m) |  | altura sapata + arranque + lastro (m) |  | quant.
| L= | 1.7 | x | 1.7 | x | 1.9 | x | 4 | = | 21.96 | m³
| L= | 2.4 | x | 2.4 | x | 2.05 | x | 2 | = | 23.62 | m³
| TOTAL= | 0.15 (: 45.58; m π: m³
1.5.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
Obs.: para a escavação das sapatas, foram acrescentados à largura 0,20m, sendo 0,10m para cada lado.
|  | Largura (m) |  | Comprimento (m) |  | Quant.
| L= | 1.7 | x | 1.7 | x | 4 | = | 11.56 | m²
| L= | 2.4 | x | 2.4 | x | 2 | = | 11.52 | m²
| TOTAL= | 0.15 (: 23.08; m π: m²
1.5.2.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
Obs.: o lastro preencherá toda a área escavada logo para o cálculo da área foram acrescentados à largura e comprimento 0,20m, sendo 0,10m para cada lado.
|  | Largura (m) |  | Comprimento (m) |  | Quant.
| L= | 1.7 | x | 1.7 | x | 4 | = | 11.56 | m²
| L= | 2.4 | x | 2.4 | x | 2 | = | 11.52 | m²
| TOTAL= | 0.15 (: 23.08; m π: m²
1.5.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
Sapatas
| Perímetro: | 0.15 (: Perímetro de forma (m)
| L= | 0.15 (: 1.7; m π: x; m x: 4; m R²: =; m ): 6.8
| L= | 0.15 (: 2.4; m π: x; m x: 4; m R²: =; m ): 9.6
|  | Perímetro de forma (m) |  | altura (m) |  | quant.blocos
| A= | 6.8 | x | 0.3 | x | 4 | = | 8.16 | m²
| A= | 9.6 | x | 0.5 | x | 2 | = | 9.6 | m²
Arranques
Perímetro de forma (m)
| L= | 0.15 (: 0.4; m π: x; m x: 4; m R²: =; m ): 1.6
|  | Perímetro de forma (m) |  | altura (m) |  | quant.
| A= | 1.6 | x | 1.5 | x | 6 | = | 14.4 | m²
Área total de forma:
|  | Sapatas |  | Arranques
| A= | 0.15 (: 17.76; m π: +; m x: 14.4; m R²: =; m ): 32.16; m -: m²
| TOTAL= | 0.15 (: 32.16; m π: m²
1.5.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
obs.: a armação contabilizada neste item estão conforme projeto estrutural, incluindo sapatas, arranques, vigas de fundação e pilares
| TOTAL= | 0.15 (: 700; m π: kg
1.5.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
obs.: a armação contabilizada neste item estão conforme projeto estrutural, incluindo sapatas, arranques, vigas de fundação e pilares
| TOTAL= | 0.15 (: 140; m π: kg
1.5.2.7 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
|  | comprimento (m) |  | largura (m) |  | altura (m) |  | quantidade (m)
| V= | 1.7 | x | 1.7 | x | 0.35 | x | 4 | = | 4.05 | m³ | sapatas
|  | 2.4 | x | 2.4 | x | 0.5 | x | 2 | = | 5.76 | m³ | sapatas
|  | 0.4 | x | 0.4 | x | 1.5 | x | 6 | = | 1.44 | m³ | arranques
[8 empty] | volume total de concreto | = | 11.25 | m³
| TOTAL= | 0.15 (: 11.25; m π: m³
1.5.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
|  | comprimento (m) |  | largura (m) |  | altura (m) |  | quantidade (m)
| V= | 1.7 | x | 1.7 | x | 0.35 | x | 4 | = | 4.05 | m³ | sapatas
|  | 2.4 | x | 2.4 | x | 0.5 | x | 2 | = | 5.76 | m³ | arranques
|  | 0.4 | x | 0.4 | x | 1.5 | x | 6 | = | 1.44 | m³ | arranques
[8 empty] | volume total de concreto | = | 9.81 | m³
| TOTAL= | 0.15 (: 9.81; m π: m³
1.5.2.9 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
Sapatas
| Perímetro: | 0.15 (: Perímetro de forma (m)
| L= | 0.15 (: 1.7; m π: x; m x: 4; m R²: =; m ): 6.8; m r²: m
| L= | 0.15 (: 2.4; m π: x; m x: 4; m R²: =; m ): 9.6
|  | Perímetro de forma (m) |  | altura (m) |  | quant.blocos
| A= | 6.8 | x | 0.3 | x | 4 | = | 8.16 | m²
| A= | 9.6 | x | 0.3 | x | 2 | = | 5.76 | m²
Arranques | bar: m r²
Perímetro de forma (m)
| L= | 0.15 (: 0.4; m π: x; m x: 4; m R²: =; m ): 1.6
|  | Perímetro de forma (m) |  | altura (m) |  | quant.
| A= | 1.6 | x | 1.5 | x | 6 | = | 14.4 | m²
Área total de forma:
|  | Sapatas |  | Arranques
| A= | 0.15 (: 13.92; m π: +; m x: 14.4; m R²: =; m ): 28.32; m -: m²
| TOTAL= | 0.15 (: 28.32; m π: m²
1.5.2.10 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
Volume de reaterro
|  | Volume escavado |  | Volume concretado
| L= | 0.15 (: 45.58; m π: -; m x: 11.25; m R²: =; m ): 34.33; m -: m³
| TOTAL= | 0.15 (: 34.33; m π: m³
VIGAS NÍVEL 00
1.5.2.11 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
Obs.: para a escavação das vigas, foram acrescentados à largura 0,20m, sendo 0,10m para cada lado. Foi considerado somente comprimentos que não se sobrepõe ás sapatas.
|  | Largura (m) |  | Altura + lastro (m) |  | Comprimento (m) |  | Quant. De vigas
| L= | 0.3 | x | 0.45 | x | 1.55 | x | 4 | = | 0.84 | m³ | Vigas de fundação
|  | 0.3 | x | 0.45 | x | 0.76 | x | 2 | = | 0.21 | m³ | Vigas de fundação
[8 empty] | volume total escavado | = | 1.05 | m³
| TOTAL= | 0.15 (: 1.05; m π: m³
1.5.2.12 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
Obs.: para a escavação das vigas, foram acrescentados à largura 0,20m, sendo 0,10m para cada lado.
|  | Largura (m) |  | Comprimento (m) |  | Quant. De vigas
| L= | 0.3 | x | 3.3 | x | 4 | = | 3.96 | m² | Vigas de fundação
|  | 0.3 | x | 2.16 | x | 3 | = | 1.94 | m² | Vigas de fundação
[6 empty] | área total preparada | = | 5.9 | m²
| TOTAL= | 0.15 (: 5.9; m π: m²
1.5.2.13 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
Obs.: o lastro preencherá toda a área escavada logo para o cálculo da área foram acrescentados à largura e comprimento 0,20m, sendo 0,10m para cada lado.
|  | Largura (m) |  | Comprimento (m) |  | Quant. De vigas
| L= | 0.3 | x | 3.3 | x | 4 | = | 3.96 | m² | Vigas de fundação
|  | 0.3 | x | 2.16 | x | 3 | = | 1.94 | m² | Vigas de fundação
[6 empty] | área total de lastro | = | 5.9 | m²
| TOTAL= | 0.15 (: 5.9; m π: m²
1.5.2.14 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
|  | Altura (m) |  | Comprimento (m) |  | Quant. De faces |  | Quant. De vigas
| L= | 0.4 | x | 3.3 | x | 2 | x | 4 | = | 10.56 | m² | Vigas de fundação
|  | 0.4 | x | 2.16 | x | 2 | x | 3 | = | 5.18 | m² | Vigas de fundação
[8 empty] | área total de forma | = | 15.74 | m²
| TOTAL= | 0.15 (: 15.74; m π: m²
1.5.2.15 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
obs.: a armação contabilizada neste item estão conforme projeto estrutural, incluindo sapatas, arranques, vigas de fundação e pilares
| TOTAL= | 0.15 (: 121; m π: kg
1.5.2.16 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
obs.: a armação contabilizada neste item estão conforme projeto estrutural, incluindo sapatas, arranques, vigas de fundação e pilares
| TOTAL= | 0.15 (: 103; m π: kg
1.5.2.17 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
|  | Largura (m) |  | Altura (m) |  | Comprimento (m) |  | Quant. De vigas
| L= | 0.2 | x | 0.4 | x | 3.3 | x | 4 | = | 1.06 | m³ | Vigas de fundação
|  | 0.2 | x | 0.4 | x | 2.16 | x | 3 | = | 0.52 | m³ | Vigas de fundação
[8 empty] | volume total de concreto | = | 1.58 | m³
| TOTAL= | 0.15 (: 1.58; m π: m³
1.5.2.18 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
|  | Largura (m) |  | Altura (m) |  | Comprimento (m) |  | Quant. De vigas
| L= | 0.2 | x | 0.4 | x | 3.3 | x | 4 | = | 1.06 | m³ | Vigas de fundação
|  | 0.2 | x | 0.4 | x | 2.16 | x | 3 | = | 0.52 | m³ | Vigas de fundação
[8 empty] | volume total de concreto | = | 1.58 | m³
| TOTAL= | 0.15 (: 1.58; m π: m³
1.5.2.19 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
|  | Altura (m) |  | Comprimento (m) |  | Quant. De faces |  | Quant. De vigas
| L= | 0.4 | x | 3.3 | x | 2 | x | 4 | = | 10.56 | m² | Vigas de fundação
|  | 0.4 | x | 2.16 | x | 2 | x | 2 | = | 3.46 | m² | Vigas de fundação
[8 empty] | área total de impermeabilização | = | #VALUE! | m²
| TOTAL= | 0.15 (: #VALUE!; m π: m²
1.5.3 | ESTRUTURA
PILARES
1.5.3.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
perímetro de forma (m)
| L= | 0.15 (: 0.2; m π: x; m x: 4; m R²: =; m ): 0.8
|  | perímetro de forma (m) |  | altura (m) |  | quant.
| A= | 0.8 | x | 10.1 | x | 6 | = | 48.48 | m²
| TOTAL= | 0.15 (: 48.48; m π: m²
1.5.3.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
|  | comp. (m) |  | largura (m) |  | altura (m) |  | quant.
| V= | 0.2 | x | 0.2 | x | 10.1 | x | 6 | = | 2.42 | m³
| TOTAL= | 0.15 (: 2.42; m π: m³
1.5.3.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
|  | comp. (m) |  | largura (m) |  | altura (m) |  | quant.
| V= | 0.2 | x | 0.2 | x | 10.1 | x | 6 | = | 2.42 | m³
| TOTAL= | 0.15 (: 2.42; m π: m³
VIGAS (NÍVEIS 3,5M; 7,0M; 10,10M)
1.5.3.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
Perímetro
|  | altura (m) |  | largura (m) |  | altura (m)
| L= | 0.4 | + | 0.2 | + | 0.4 | = | 1 | m | Vigas intermediárias
| L= | 0.5 | + | 0.2 | + | 0.5 | = | 1.2 | m | Vigas de Cobertura
|  | perímetro |  | comprimento (m) |  | quant. De vigas
| A= | 1 | x | 3.4 | x | 8 | = | 27.2 | m² | Vigas intermediárias (2x)
|  | 1 | x | 2.36 | x | 6 | = | 14.16 | m² | Vigas intermediárias (2x)
[6 empty] | área de forma | = | 41.36 | m²
|  | Perímetro |  | comprimento (m) |  | quant. De vigas
| A= | 1.2 | x | 1 | x | 5 | = | 6 | m² | Vigas da Cobertura
| A= | 1.2 | x | 2.36 | x | 3 | = | 8.5 | m² | Vigas da Cobertura
|  | 1.2 | x | 3.4 | x | 4 | = | 16.32 | m² | Vigas da Cobertura
[6 empty] | área de forma | = | 24.82 | m²
ÁREA TOTAL DE FORMA
|  | Vigas intermediárias (2x) |  | Vigas da Cobertura
| A= | 0.15 (: 41.36; m π: +; m x: 24.82; m R²: =; m ): 66.18
| TOTAL= | 0.15 (: 66.18; m π: m³
1.5.3.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Obs.: Esta contabilização foi colocada conforme projeto Estrutural que inclui vigas intermediárias, Vigas de Cobertura e Armação Positiva e Negativa
| TOTAL= | 0.15 (: 39; m π: m³
1.5.3.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Obs.: Esta contabilização foi colocada conforme projeto Estrutural que inclui vigas intermediárias, Vigas de Cobertura e Armação Positiva e Negativa
| TOTAL= | 0.15 (: 154; m π: kg
1.5.3.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Obs.: Esta contabilização foi colocada conforme projeto Estrutural que inclui vigas intermediárias, Vigas de Cobertura e Armação Positiva e Negativa
| TOTAL= | 0.15 (: 61; m π: kg
1.5.3.10 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Obs.: Esta contabilização foi colocada conforme projeto Estrutural que inclui vigas intermediárias, Vigas de Cobertura e Armação Positiva e Negativa
| TOTAL= | 0.15 (: 69; m π: kg
1.5.3.11 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Obs.: Esta contabilização foi colocada conforme projeto Estrutural que inclui vigas intermediárias, Vigas de Cobertura e Armação Positiva e Negativa
| TOTAL= | 0.15 (: 67; m π: kg
1.5.3.13 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
| largura (m) | m π: altura (m); m R²: comprimento (m); m -: quant. De vigas
A= | 0.2 | x | 0.5 | x | 3.4 | x | 8 | = | 2.72 | m³ | Vigas intermediárias (2x)
| 0.2 | x | 0.5 | x | 2.36 | x | 6 | = | 1.42 | m³ | Vigas intermediárias (2x)
[7 empty] | área de forma | = | 4.14 | m³
| largura (m) | m π: altura (m); m R²: comprimento (m); m -: quant. De vigas
A= | 0.2 | x | 5 | x | 1 | x | 5 | = | 5 | m³ | Vigas da Cobertura
| 0.2 | x | 5 | x | 2.36 | x | 3 | = | 7.08 | m³ | Vigas da Cobertura
| 0.2 | x | 5 | x | 3.4 | x | 4 | = | 13.6 | m³ | Vigas da Cobertura
[7 empty] | volume de concreto | = | 25.68 | m³
VOLUME TOTAL DE CONCRETO
|  | Vigas intermediárias (2x) |  | Vigas da Cobertura
| A= | 0.15 (: 4.14; m π: +; m x: 25.68; m R²: =; m ): 29.82; m -: m³
| TOTAL= | 0.15 (: 29.82; m π: m³
1.5.3.14 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
|  | largura (m) |  | altura (m) |  | comprimento (m) |  | quant. De vigas
| A= | 0.2 | x | 0.5 | x | 3.4 | x | 8 | = | 2.72 | m³ | Vigas intermediárias (2x)
|  | 0.2 | x | 0.5 | x | 2.36 | x | 6 | = | 1.42 | m³ | Vigas intermediárias (2x)
[8 empty] | área de forma | = | 4.14 | m³
|  | largura (m) |  | altura (m) |  | comprimento (m) |  | quant. De vigas
| A= | 0.2 | x | 5 | x | 1 | x | 5 | = | 5 | m³ | Vigas da Cobertura
|  | 0.2 | x | 5 | x | 2.36 | x | 3 | = | 7.08 | m³ | Vigas da Cobertura
|  | 0.2 | x | 5 | x | 3.4 | x | 4 | = | 13.6 | m³ | Vigas da Cobertura
[8 empty] | volume de concreto | = | 25.68 | m³
VOLUME TOTAL DE CONCRETO
|  |  | Vigas intermediárias (2x) |  | Vigas da Cobertura |  | Total
|  | A= | 4.14 | + | 25.68 | = | 29.82 | m³
| TOTAL= | 0.15 (: 29.82; m π: m³
LAJES
LAJE MACIÇA - APOIO CAIXA D'ÁGUA
1.5.3.15 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.AF_12/201
|  | largura (m) |  | comprimento (m)
| A= | 4.76 | x | 7.4 | = | 35.22 | m² | fundo
Perímetro da laje (m)
|  | largura (m) |  | largura (m) |  | comprimento (m) |  | comprimento (m)
| L= | 4.76 | + | 4.76 | + | 7.4 | + | 7.4 | = | 24.32 | m
|  | Perímetro da laje (m) |  | espessura (m)
| A= | 24.32 | x | 0.1 | = | 2.43 | m² | laterais
Área total de forma (m²)
|  | fundo |  | laterais
| A= | 0.15 (: 35.22; m π: +; m x: 2.43; m R²: =; m ): 37.65; m -: m²
| TOTAL= | 0.15 (: 37.65; m π: m²
1.5.3.17 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
|  | largura (m) |  | comprimento (m) |  | espessura (m)
| A= | 4.76 | x | 7.4 | x | 0.1 | = | 3.52 | m³
| TOTAL= | 0.15 (: 3.52; m π: m³
1.5.3.18 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
|  | largura (m) |  | comprimento (m) |  | espessura (m)
| A= | 4.76 | x | 7.4 | x | 0.1 | = | 3.52 | m³
| TOTAL= | 0.15 (: 3.52; m π: m³
1.5.4 | ESCADA
1.5.4.1 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO
| TOTAL= | 0.15 (: 6.9; m π: m
1.5.5 | RESERVATÓRIO
1.5.5.1 | RESERVATÓRIO EM PRFV (PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO) NO FORMATO TRONCO CÔNICO COM CAPACIDADE DE 20.000L
| TOTAL= | 0.15 (: 2; m π: un.
1.5.5.2 | CABO DE AÇO GALVANIZADO 10MM (TENSOR)
|  | comprimento (m) |  | quant. De cabos |  | quant. De reservatórios
| P= | 3.5 | x | 4 | x | 2 | = | 28
| TOTAL= | 0.15 (: 14; m π: m
1.5.6 | BARRILETE DO RESERVATÓRIO
TUBOS E CONEXÕES BARRILETE - SUBIDA
1.5.6.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
| TOTAL= | 0.15 (: 12; m π: m
1.5.6.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONEXÕES PARA A TUBULAÇÃO DE SUBIDA PARA O RESERVATÓRIO ELEVADO
| TOTAL= | 0.15 (: 1; m π: un.
TUBOS E CONEXÕES BARRILETE - DESCIDA
1.5.6.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
| TOTAL= | 0.15 (: 12; m π: m
1.5.6.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONEXÕES PARA A TUBULAÇÃO DE DESCIDA PARA O RESERVATÓRIO ELEVADO
| TOTAL= | 0.15 (: 1; m π: un.
1.6 | ELÉTRICO GERAL - URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÕES
1.6.1 | Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W
| quantidade de luminárias | m π: Nota:; m x: Intalado na casa de bomba (teto), PROJETO ELÉTRICO PRANCHA 01/01
1
| TOTAL= | 0.15 (: 1; m π: un.
1.6.2 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR = *90* CM
| quantidade de postes | m π: Nota:; m x: Os postes de iluminação serão instalados na área externa (urbanização), conforme PROJETO ELÉTRICO PRANCHA 01/01
1
| TOTAL= | 0.15 (: 1; m π: un.
1.6.3 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
| quantidade de luminárias | m π: Nota:; m x: As luminárias de LED para iluminação pública serão instaladas uma em postes de aço e outra na própria estrutura da caixa d'água para iluminação da área externa (urbanização), conforme PROJETO ELÉTRICO PRANCHA 01/01
1
| TOTAL= | 0.15 (: 1; m π: un.
1.6.4 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| quantidade de caixas | m π: Nota:; m x: As caixas octogonais serão instaladas nas lajes em cada ponto de iluminação (casa de química, casa de bomba e casa de bomba) conforme PROJETO ELÉTRICO PRANCHA 01/01
1
| TOTAL= | 0.15 (: 1; m π: un.
1.6.5 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA
quantidade de caixas
| 4 | m π: Passagem de cabos e aterramento, conforme PROJETO ELÉTRICO PRANCHA 01/01
| TOTAL= | 0.15 (: 4; m π: un.
1.6.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| quantidade de caixas | m π: Nota:; m x: As caixas retangulares 4"x2" serão instaladas em cada ponto de interruptores e tomada na casa de química, casa do poço e casa de bomba, conforme projeto elétrico PROJETO ELÉTRICO PRANCHA 01/01
2
| TOTAL= | 0.15 (: 2; m π: un.
1.6.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| quantidade de interruptor | m π: Nota:; m x: Os interruptores serão instalados em cada ponto de iluminação (casa de química, casa do poço e casa de bomba), conforme PROJETO ELÉTRICO PRANCHA 01/01
1
| TOTAL= | 0.15 (: 1; m π: un.
1.6.8 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| quantidade de tomadas | m π: Nota:; m x: As tomadas serão instaladas em cada ponto de força, na casa de química, casa do poço e casa de bomba, conforme PROJETO ELÉTRICO PRANCHA 01/01
1
| TOTAL= | 0.15 (: 1; m π: un.
1.6.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
| Comprimentos de eletroduto (m) | 0.15 (: 12
| soma total = | 0.15 (: 12
| TOTAL= | 0.15 (: 12; m π: m
1.6.10 | Eletroduto PVC Rígido de 3/4"
| Comprimentos de eletroduto (m) | 5.3 | 5 | 1.5 | 5 | 1.5 | 4.55 | 1 | 1.1
|  | 1 | 1.2 | 1.28 | 1.1
|  | 1.3 | 1.9 | 1.1
| soma total = | 0.15 (: 11.2767; m π: Nota:; m x: Medidas conforme projeto elétrico PRANCHA 12/13
| TOTAL= | 0.15 (: 11.2767; m π: m
1.6.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| circuito 1 | 0.15 (: Iluminação; m π: 3.6
| circuito 2 | 0.15 (: Iluminação; m π: 15
| TOTAL= | 0.15 (: 18.6; m π: m
1.6.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| circuito 3 | 0.15 (: Iluminação; m π: 12.9
| TOTAL= | 0.15 (: 12.9; m π: m
1.6.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| circuito 4 | 0.15 (: Iluminação; m π: 5.7
| TOTAL= | 0.15 (: 5.7; m π: m
1.6.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| Alimentação | 0.15 (: Iluminação; m π: 12
| TOTAL= | 0.15 (: 12; m π: m
1.6.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
| Alimentação | 0.15 (: Iluminação; m π: 36
| TOTAL= | 0.15 (: 36; m π: m
1.6.16 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
quantidade de quadros
1
| TOTAL= | 0.15 (: 1; m π: un.
1.6.17 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
quantidade de disjuntores
3
| TOTAL= | 0.15 (: 3; m π: un.
1.6.18 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
quantidade de disjuntores
1
| TOTAL= | 0.15 (: 1; m π: un.
1.6.19 | Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN
quantidade de disjuntores
1
| TOTAL= | 0.15 (: 1; m π: un.
1.6.20 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
quantidade de hastes
1
| TOTAL= | 0.15 (: 1; m π: un.
1.6.21 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
quantidade de hastes
1
| TOTAL= | 0.15 (: 1; m π: un.
1.6.22 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
aterramento dos quadros
| Comprimentos de cabo (m) | 0.15 (: 3; m π: 1.5
|  | 0.35 | 1.5
| TOTAL= | 0.15 (: 6.35; m π: m
1.6.23 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 250 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, PARA ACIONAMENTO DE CAPACITORES
quantidade de contatores
1
| TOTAL= | 0.15 (: 1; m π: un.
1.7 | CHAFARIZ
1.7.1 | Muro em alvenaria (h=2.30m), pintado altura inteira em 1 face e 1m na outra face, com revestimento cerâmico em 1 das faces com altura de 1,40m
| Comprimentos | m x: Total (m)
| 0.7 | 0.15 (: 4.6; m π: 0.7; m x: 6
| TOTAL= | 0.15 (: 6; m π: m
1.7.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
|  | Comprimento (m) |  | Largura (m) |  | espessura
| L= | 4.6 | x | 0.7 | x | 0.3 | = | 0.97 | m³
| TOTAL= | 0.15 (: 0.97; m π: m³
1.7.3 | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
|  | Comprimento (m) |  | Largura (m) |  | espessura
| L= | 4.6 | x | 0.7 | x | 0.3 | = | 0.97 | m³
| TOTAL= | 0.15 (: 0.97; m π: m³
1.7.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
|  |  | largura |  | comprimento |  | largura |  | comprimento
| perímetro | = | 0.7 | + | 4.6 | + | 0.7 | + | 4.6 | = | 10.6
|  |  | perímetro |  | largura da alvenaria
| área | 0.15 (: =; m π: 10.6; m x: x; m R²: 0.15; m ): =; m -: 1.59
| TOTAL= | 0.15 (: 1.59; m π: m²
1.7.5 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo
|  |  | largura |  | comprimento |  | largura |  | comprimento
| perímetro | = | 0.7 | + | 4.6 | + | 0.7 | + | 4.6 | = | 10.6
|  |  | perímetro |  | altura
| área | 0.15 (: =; m π: 10.6; m x: x; m R²: 0.5; m ): =; m -: 5.3
| TOTAL= | 0.15 (: 5.3; m π: m²
1.7.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
|  | área da parede |  | 2 faces
| Área = | 0.15 (: 5.3; m π: x; m x: 2; m R²: =; m ): 10.6
| TOTAL= | 0.15 (: 10.6; m π: m²
1.7.7 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
|  | área da parede |  | 2 faces
| Área = | 0.15 (: 5.3; m π: x; m x: 2; m R²: =; m ): 10.6
| TOTAL= | 0.15 (: 10.6; m π: m²
1.7.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
|  | área da parede |  | 2 faces
| Área das laterais = | 0.15 (: 5.3; m π: x; m x: 2; m R²: =; m ): 10.6
|  | perímetro |  | espessura da parede
| Área superior = | 0.15 (: 10.6; m π: x; m x: 0.15; m R²: =; m ): 1.59
| TOTAL= | 0.15 (: 12.19; m π: m²
1.7.9 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
|  | comprimento |  | quant.
| L= | 0.15 (: 1.2; m π: x; m x: 4; m R²: =; m ): 4.8
| TOTAL= | 0.15 (: 4.8; m π: m²
1.7.10 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
| TOTAL= | 0.15 (: 4; m π: un.
1.7.11 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
| TOTAL= | 0.15 (: 4; m π: un.
1.7.12 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
| TOTAL= | 0.15 (: 4; m π: un.
1.7.13 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
| TOTAL= | 0.15 (: 4; m π: un.
DESONERADO
DESONERADO
DESONERADO
A=((B+b) ×h)/2

## CPU
COMPOSIÇÕES
CONCEDENTE |  | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP |  |  |  | MUNICÍPIO / UF | OURÉM / PARÁ
PROPONENTE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  |  | BASE DE DADOS | SINAPI 03/2022
OBJETO |  | IMPLANTAÇÃO DE MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO BAIRRO DO JACAL NO MUNICÍPIO DE OURÉM - PA.
ENDEREÇO DA OBRA |  | ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OURÉM
RESPONSÁVEL TÉCNICO |  | RENARA DURÃES |  |  |  | REGISTRO PROFISSIONAL | CREA/PA: 1516123638 PA |  | BDI | 26.44%
COMPOSIÇÃO 1 | [7 empty] | Unidade: |  | unid
ENGENHEIRO SANITARISTA E ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI | 91678 | ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | h | 52 | 132.9 | 6910.8
|  | CH Diária | Dias/mês | Duração (Meses) | Total (horas) | [5 empty] | 10.27%
|  | 1.3 | 8 | 5 | 52
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | h | 880 | 21.14 | 18603.2
|  | CH Diária | Dias/mês | Duração (Meses) | Total (horas)
|  | 8 | 22 | 5 | 880
TOTAL | [9 empty] | 25514
COMPOSIÇÃO 2 | [7 empty] | Unidade: |  | m²
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 43132 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) |  |  |  |  | kg | 0.015 | 21.92 | 0.33
SINAPI-I | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM |  |  |  |  | m² | 1.03 | 31.29 | 32.23
SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | h | 0.03 | 23.54 | 0.71
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | h | 0.06 | 18.8 | 1.13
TOTAL | [9 empty] | 34.4
COMPOSIÇÃO 3 | [7 empty] | Unidade: |  | un.
RESERVATÓRIO EM PRFV (PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO) NO FORMATO TRONCO CÔNICO COM CAPACIDADE DE 20.000L
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
COTAÇÃO |  | RESERVATÓRIO EM PRFV (PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO) NO FORMATO TRONCO CÔNICO COM CAPACIDADE DE 20.000L |  |  |  |  | un. | 1 | 12699 | 12699
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | h | 8 | 18.8 | 150.4
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | h | 8 | 23.06 | 184.48
SINAPI-I | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) |  |  |  |  | un. | 0.3 | 3.5 | 1.05
SINAPI-I | 106 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 110 MM X 4", PARA CAIXA D' AGUA |  |  |  |  | un. | 2 | 488.63 | 977.26
SINAPI-I | 105 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 85 MM X 3", PARA CAIXA D' AGUA |  |  |  |  | un. | 2 | 341.33 | 682.66
TOTAL | [9 empty] | 14694.85
COMPOSIÇÃO 4 | [7 empty] | Unidade: |  | un.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONEXÕES PARA A INSTALAÇÃO DO POÇO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | h | 7.56 | 18.8 | 142.13
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | h | 7.56 | 23.06 | 174.33
SINAPI-I | 1812 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" |  |  |  |  | un. | 1 | 260.24 | 260.24
SINAPI-I | 1825 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) |  |  |  |  | un. | 1 | 101.82 | 101.82
COTAÇÃO |  | VÁLV. GAV. F°F° C/FL PN-10/16 |  |  |  |  | un. | 2 | 537 | 1074
SINAPI-I | 6322 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" |  |  |  |  | un. | 1 | 175.02 | 175.02
SINAPI-I | 3930 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" |  |  |  |  | un. | 1 | 108.14 | 108.14
SINAPI-I | 10406 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA |  |  |  |  | un. | 1 | 563.51 | 563.51
SINAPI-I | 1792 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" |  |  |  |  | un. | 1 | 321.18 | 321.18
SINAPI-I | 3914 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" |  |  |  |  | un. | 6 | 100.28 | 601.68
TOTAL | [9 empty] | 3522.05
COMPOSIÇÃO 5 | [7 empty] | Unidade: |  | m
CIMENTAÇÃO ANELAR - POÇO COM TUBO DE 8"
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | h | 0.22 | 18.8 | 4.14
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | h | 0.22 | 23.68 | 5.21
SINAPI | 87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  |  | m³ | 0.11 | 674.53 | 74.2
TOTAL | [9 empty] | 83.55
COMPOSIÇÃO 6 | [7 empty] | Unidade: |  | un.
TESTE DE VAZÃO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | h | 24 | 23.06 | 553.44
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | h | 24 | 18.8 | 451.2
SINAPI-I | 4085 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 4 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO: Q=60M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M; Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT = 23 M (+ OU - 1 M) |  |  |  |  | h | 24 | 3.78 | 90.72
TOTAL | [9 empty] | 1095.36
COMPOSIÇÃO 7 | [7 empty] | Unidade: |  | H
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO POÇO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | h | 1 | 23.06 | 23.06
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | h | 1 | 18.8 | 18.8
COTAÇÃO |  | Cloro líquido para limpeza e desinfecção |  |  |  |  | l | 0.05 | 3 | 0.15
SINAPI | 90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 |  |  |  |  | CHP | 1 | 208.69 | 208.69
SINAPI | 6259 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  |  |  |  | h | 0.009 | 252.93 | 2.28
TOTAL | [9 empty] | 252.98
COMPOSIÇÃO 8 | [7 empty] | Unidade: |  | m
EXECUÇÃO DE LAJE DE PROTEÇÃO SANITÁRIA, DIMENSÕES 1,00x1,00 M, E= 15CM
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI | 92486 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 |  |  |  |  | m² | 1.6 | 139.88 | 223.81
SINAPI-I | 7155 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM |  |  |  |  | m² | 1 | 21.81 | 21.81
SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 |  |  |  |  | m³ | 0.15 | 499.12 | 74.87
SINAPI | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 |  |  |  |  | m³ | 0.15 | 36 | 5.4
TOTAL | [9 empty] | 325.89
COMPOSIÇÃO 9 | [7 empty] | Unidade: |  | un.
BOMBA DOSADORA ANALOGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃO DE 0,5 À 15 L/H E PRESSÃO DE 0 À 15 BAR
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
COTAÇÃO |  | Hipoclorador / Bomba dosadora analógica de soluções, vazão de 0,5 à 15 l/h e pressão de 0 à 15 bar |  |  |  |  | un. | 1 | 579.62 | 579.62
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | h | 1 | 23.92 | 23.92
TOTAL | [9 empty] | 603.54
COMPOSIÇÃO 10 | [7 empty] | Unidade: |  | un.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO E CONEXÕES PARA A INSTALAÇÃO DO CLORADOR
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | h | 14.04 | 18.8 | 263.95
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | h | 14.04 | 23.06 | 323.76
SINAPI-I | 1955 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) |  |  |  |  | un. | 4 | 3.14 | 12.56
SINAPI-I | 6020 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509) |  |  |  |  | un. | 2 | 32.87 | 65.74
SINAPI-I | 107 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA |  |  |  |  | un. | 8 | 0.94 | 7.52
SINAPI-I | 9905 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |  |  |  |  | un. | 2 | 9.81 | 19.62
SINAPI-I | 7138 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) |  |  |  |  | un. | 1 | 1.25 | 1.25
SINAPI-I | 9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) |  |  |  |  | m | 3 | 3.82 | 11.46
SINAPI-I | 6322 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" |  |  |  |  | un. | 2 | 175.02 | 350.04
SINAPI-I | 776 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2" |  |  |  |  | un. | 2 | 68.35 | 136.7
SINAPI-I | 766 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1/2" |  |  |  |  | un. | 2 | 21.47 | 42.94
TOTAL | [9 empty] | 1235.54
COMPOSIÇÃO 11 | [7 empty] | Unidade: |  | un.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONEXÕES PARA A TUBULAÇÃO DE SUBIDA PARA O RESERVATÓRIO ELEVADO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | h | 3.78 | 18.8 | 71.06
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | h | 3.78 | 23.06 | 87.17
SINAPI-I | 1960 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) |  |  |  |  | un. | 1 | 70.14 | 70.14
SINAPI-I | 7144 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) |  |  |  |  | un. | 2 | 79.48 | 158.96
SINAPI-I | 104 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA FRIA |  |  |  |  | un. | 1 | 23.02 | 23.02
SINAPI-I | 6011 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509) |  |  |  |  | un. | 1 | 272.06 | 272.06
SINAPI-I | 83 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA |  |  |  |  | un. | 2 | 230.39 | 460.78
TOTAL | [9 empty] | 1143.19
COMPOSIÇÃO 12 | [7 empty] | Unidade: |  | un.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONEXÕES PARA A TUBULAÇÃO DE DESCIDA PARA O RESERVATÓRIO ELEVADO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | h | 4.86 | 18.8 | 91.37
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | h | 4.86 | 23.06 | 112.07
SINAPI-I | 1962 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) |  |  |  |  | un. | 2 | 237.93 | 475.86
SINAPI-I | 7146 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) |  |  |  |  | un. | 1 | 221.05 | 221.05
SINAPI-I | 75 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4", PARA CAIXA D' AGUA |  |  |  |  | un. | 2 | 453.97 | 907.94
SINAPI-I | 6027 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509) |  |  |  |  | un. | 2 | 686.31 | 1372.62
SINAPI-I | 9908 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |  |  |  |  | un. | 2 | 587.05 | 1174.1
SINAPI-I | 11928 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 3" A 3 3/4" |  |  |  |  | un. | 4 | 9.19 | 36.76
SINAPI-I | 11929 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4" |  |  |  |  | un. | 4 | 14.21 | 56.84
SINAPI-I | 103 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA FRIA |  |  |  |  | un. | 4 | 60.16 | 240.64
TOTAL | [9 empty] | 4689.25
COMPOSIÇÃO 13 | [7 empty] | Unidade: |  | un.
CAIXA ABRIGO PARA VENTOSA E / OU REGISTROS. DIM: 0,60 X 0,60 X 0,60 EM CONCRETO ARMADO e= 0,06 M, COM LASTRO DE BRITA E TAMPA EM CONCRETO.
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 |  |  |  |  | M | 3.2 | 51.06 | 163.39
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 |  |  |  |  | M3 | 0.47068 | 74.37 | 35
SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 |  |  |  |  | M2 | 0.28 | 30.05 | 8.41
SINAPI | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 |  |  |  |  | M2 | 0.36 | 133.76 | 48.15
SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 |  |  |  |  | KG | 8.2448 | 13.27 | 109.41
SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  |  |  |  | KG | 1.2279 | 14.11 | 17.33
SINAPI | 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 |  |  |  |  | UND. | 0.13133 | 444.62 | 58.39
SINAPI | 101624 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 |  |  |  |  | M3 | 0.036 | 189.32 | 6.82
SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 |  |  |  |  | M3 | 0.11788 | 45.09 | 5.32
TOTAL | [9 empty] | 452.22
COMPOSIÇÃO 14 | [7 empty] | Unidade: |  | un.
LIGACAO DA REDE 100MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 1427 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA |  |  |  |  | un. | 1 | 26.63 | 26.63
SINAPI-I | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) |  |  |  |  | un. | 0.009 | 12.9 | 0.12
SINAPI-I | 3907 | LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL |  |  |  |  | un. | 1 | 5.71 | 5.71
SINAPI-I | 6029 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2" |  |  |  |  | un. | 1 | 14.15 | 14.15
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | h | 0.5 | 23.06 | 11.53
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | un. | 0.5 | 18.8 | 9.4
TOTAL | [9 empty] | 67.54
COMPOSIÇÃO 15 | [7 empty] | Unidade: |  | un.
Fornecimento e Instalação de ventosa tríplice função, pn 25, diam = 80mm
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
COTAÇÃO |  | Fornecimento de ventosa tríplice função, pn 25, diam = 80mm |  |  |  |  | un. | 1 | 2072.03 | 2072.03
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | h | 0.4352 | 18.8 | 8.18
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | h | 0.2176 | 23.06 | 5.02
TOTAL | [9 empty] | 2085.23
COMPOSIÇÃO 16 | [7 empty] | Unidade: |  | m
CABO DE AÇO GALVANIZADO 10MM (TENSOR)
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 41954 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA) - massa nominal 0,35 kg/m |  |  |  |  | kg | 0.37 | 69.34 | 25.66
SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | h | 0.25 | 23.54 | 5.89
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | h | 0.25 | 18.8 | 4.7
TOTAL | [9 empty] | 36.25
COMPOSIÇÃO 17 | [7 empty] | Unidade: |  | un.
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR = *90* CM
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI | 100622 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR = *90* CM |  |  |  |  | un. | 1 | 2799.61 | 2799.61
SINAPI-I | 2512 | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV |  |  |  |  | un. | 1 | 58.55 | 58.55
SINAPI | 101632 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | un. | 1 | 54.05 | 54.05
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | h | 7 | 23.92 | 167.44
SINAPI-I | 39746 | CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | un. | 1 | 270.69 | 270.69
SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 |  |  |  |  | m³ | 0.549 | 85.54 | 46.96
SINAPI | 96528 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 |  |  |  |  | m² | 3.12 | 181.45 | 566.12
SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  |  |  |  | m³ | 0.468 | 449.26 | 210.25
TOTAL | [9 empty] | 4173.67
COMPOSIÇÃO 18 | [7 empty] | Unidade: |  | un.
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  |  |  |  | M | 1 | 5.82 | 5.82
SINAPI-I | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  |  |  |  | M | 4 | 9.49 | 37.96
SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M |  |  |  |  | M2 | 1 | 225 | 225
SINAPI-I | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) |  |  |  |  | KG | 0.011 | 20.24 | 0.22
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 1 | 23.42 | 23.42
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 2 | 18.8 | 37.6
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  |  |  |  | M3 | 0.01 | 395.38 | 3.95
TOTAL | [9 empty] | 333.97
COMPOSIÇÃO 19 | [7 empty] | Unidade: |  | un.
PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO - diâmetro de 12 1/2"
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI | 95620 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2016 |  |  |  |  | H | 1.4 | 21.76 | 30.46
SINAPI | 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 2.8 | 19.26 | 53.93
SINAPI | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 1.4 | 23.34 | 32.68
TOTAL | [9 empty] | 117.07
COMPOSIÇÃO 20 | [7 empty] | Unidade: |  | un.
ALARGAMENTO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO - diâmetro de 17"
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI | 95620 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2016 |  |  |  |  | H | 1.4 | 21.76 | 30.46
SINAPI | 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 2.8 | 19.26 | 53.93
SINAPI | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 1.4 | 23.34 | 32.68
TOTAL | [9 empty] | 117.07
COMPOSIÇÃO 21 | [7 empty] | Unidade: |  | un.
LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 4723 | PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE |  |  |  |  | H | 1.05 | 94.21 | 98.92
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 2.5 | 23.68 | 59.2
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 2.5 | 18.8 | 47
TOTAL | [9 empty] | 205.12
COMPOSIÇÃO 22 | [7 empty] | Unidade: |  | un.
INSTALACAO DE CLORADOR
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 10 | 23.65 | 236.5
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 10 | 18.8 | 188
TOTAL | [9 empty] | 424.5
COMPOSIÇÃO 23 | [7 empty] | Unidade: |  | un.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS, 1,5 CV
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | h | 8 | 23.92 | 191.36
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | h | 8 | 23.06 | 184.48
SINAPI | 6111 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | h | 8 | 18.8 | 150.4
SEDOP | 181477 | Bomba Submersa 1,5** ATÉ 2 CV (sem tubulação) | UN |  |  |  | h | 1 | 2685.3 | 2685.3
TOTAL | [9 empty] | 3211.54
COMPOSIÇÃO 24 | [7 empty] | Unidade: |  | m²
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) |  |  |  |  | kg | 0.015 | 21.92 | 0.33
SINAPI-I | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM |  |  |  |  | m² | 1.03 | 31.29 | 32.23
SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | h | 0.03 | 23.54 | 0.71
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | h | 0.06 | 18.8 | 1.13
TOTAL | [9 empty] | 34.4
COMPOSIÇÃO 25 | [7 empty] | Unidade: |  | m
Muro em alvenaria (h=2.30m), pintado altura inteira em 1 face e 1m na outra face, com revestimento cerâmico em 1 das faces com altura de 1,40m
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SEDOP | 10269 | Locação planimetrica de linha |  |  |  |  | M | 1 | 1.84 | 1.84
SEDOP | 20174 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) |  |  |  |  | M3 | 0.09 | 92.07 | 8.29
SEDOP | 30010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade |  |  |  |  | M3 | 0.09 | 51.21 | 4.61
SEDOP | 40025 | Fundação corrida com seixo |  |  |  |  | M3 | 0.09 | 613.73 | 55.24
SEDOP | 40285 | Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br. |  |  |  |  | M3 | 0.023 | 1385.06 | 31.86
SEDOP | 50729 | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. |  |  |  |  | M3 | 0.018 | 3206.74 | 57.72
SEDOP | 60046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo |  |  |  |  | M2 | 2.3 | 67.85 | 156.06
SEDOP | 110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  |  | M2 | 4.6 | 10.83 | 49.82
SEDOP | 110763 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. |  |  |  |  | M2 | 4.6 | 43.99 | 202.35
SEDOP | 150125 | PVA externa sem superf. Preparada |  |  |  |  | M2 | 3.3 | 14.92 | 49.24
SINAPI | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 |  |  |  |  | M2 | 1.4 | 70.8 | 99.12
TOTAL | [9 empty] | 716.15
COMPOSIÇÃO 26 | [7 empty] | Unidade: |  | m
CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,4 M EM ALICERCE CORRIDO, INCLUSOTELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR E MURETA DE ALVENARIA REBOCADA E PINTADA
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 |  |  |  |  | m³ | 0.1925 | 74.37 | 14.32
SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 |  |  |  |  | m² | 0.35 | 31.17 | 10.91
SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 |  |  |  |  | m² | 1 | 67.96 | 67.96
SINAPI | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 |  |  |  |  | m³ | 0.125 | 566.36 | 70.8
SINAPI-I | 4114 | MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS |  |  |  |  | un. | 0.8 | 76.12 | 60.9
SINAPI | 103357 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 |  |  |  |  | m² | 1 | 54.09 | 54.09
SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  |  | m² | 2 | 8.87 | 17.74
SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 |  |  |  |  | m² | 2 | 44.27 | 88.54
SINAPI | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 |  |  |  |  | m² | 2 | 16.56 | 33.12
SINAPI-I | 10935 | TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M |  |  |  |  | m² | 1.3 | 47.46 | 61.7
TOTAL | [9 empty] | 480.08
DESONERADO
NÃO DESONERADO